문서번호	행정지원과-10077
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
박상규	조기열	정의석		06/05 이종백
협 조

청사 특고압 특별 안전점검 계획

2014. 06

북부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

청사 특고압 특별 안전점검 계획

청사시설물 특별안전점검과 관련하여 우리사업소 전기실 변압기 특고압에 대한 특별 안전점검을 실시하여 사고위험 요인을 사전에 제거하여 청사 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1. 개 요

○ 점검일시 : 2014. 6. 14(토) 19:00~20:30(약1시간30분)

○ 점검대상 : 청사 지하 전기실 특고압기기 점검

○ 점검업체 : ㈜GSE전력기술(청사 전기안전 대행업체)

○ 점검방법 : 청사 전원차단후 실시

(UPS배터리로 중앙제어실4시간, 통신실30분 비상발전 가능)

2. 특고압기기 점검사항

○. 특고압인입선 누수여부, 전선지지대의 고정여부, 단자와의 결속여부 파악

○. 자동개폐기(ASS) 컨트롤러 전원여부, 꽂히는부위 과열반색이 없는지        확인여부

○. 변류기(MOF) 절연유 색깔 및 액면높이 정상여부, 3상단자 결속여부,

접점 탄화확인

○. 파워퓨즈,COS 결속고정여부, 퓨즈파손여부, 애자균열상태 및 부스바

볼트,너트 조임여부

○. 고압기구 접지선 고정여부

○. CT,PT 이상한소리 및 과열반색여부

○. LA 본체에 고정여부

○. 몰드변압기 손상,트래킹,오손이 없을것

○. 콘덴서 누액발생여부, 단자 과열반색 및 접촉저항 여부확인

○. 저압배전반 각종 경고램프 정상작동여부 및 누전경보기 정상작동여부

○. 보호계전기 오손,균열,손상이 없고 탭,래비가 적정일것

○. 접지단자함 접지선 결속여부

○. 큐비클 접지상태 및 각종 동물의 침투가 없도록 밀폐될것

4. 행정사항

○ 점검 기간동안 정전 사전 안내방송

○ 상수도 사업본부와 사전 협의

○ 각종 전열기구 스위치 차단.  끝.