출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장	강서수도사업소장
	김영일	이만섭	06/05 이상래

	명에 의하여 수도계량기 검침장애 수전 건물에 대한 현장점검을 실시하고 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 5
보 고 자 : 현장민원과장 이만섭, 공업 6급 김영일

보 고 내 용
일 시	2014. 6. 5 (13:30 ~ 17:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	1. 출장 개요 - 건 명 : 검침장애수전 계량기 설치 및 관리상태 조사 실시 (2개소) - 위 치 · 양천구 목동 서로 31 (월촌중학교) · 양천구 안양천로 1039 (양정중학교) 2. 현장점검 사항 - 당초 계량기구경을 80mm에서 50mm로 구경축소된 수전으로 맨홀 구조 - 검침시 계량기 위치가 맨홀뚜껑과 일치하지 않아 검침원이 내려가서 확인해야 가능함 - 원격계량기 설치시 필요한 직관부 유지조건 만족 3. 조치사항 - 상기 수전은 검침이 어려워서 본부에서 추진하고 있는 원격식계량기 교체대상 으로 본부에 보고코자 함.
비 고