＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 04일 수요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							박광현	김정환		이충기				06/05 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시			*						00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시			*
02～03시			*
									09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시			*
04～05시			*
									18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시			*
06～07시			*
									슬 러 지
07～08시			*
08～09시			*
									소화 인발량			5074(㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
									원심 처리량			2502(㎥)
12～13시	*		*
13～14시	*		*
									오 니 케 익
14～15시	*		*
15～16시	*		*
									원심 생산량			174.190(톤)
16～17시	*		*
17～18시	*		*
									약 품
18～19시	*		*
19～20시	*		*
20～21시	*		*
									원심 사용량			420(kg)
21～22시	*		*
22～23시	*		*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*		*
가동시간	9	24	0	24		24			4대 81시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)	A (원심)			B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750						1750		1770
	10:00	1750			1750	1750					1750		1770
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750	1750					1750		1770
															S2
	21:00	1750			1750	1750					1750		1770
															1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750		1770
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730	1750					1750		1770
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730	1750					1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750		1770
															S4
구분	A,B계열			C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		4.4		4.5
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		4.1		4.4
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		4.2		4.3
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심탈수기 1호 케잌생산 이상으로 가동중지(09:00 ~ ) :차속모터 감속기카바 탈착후 점검결과 V벨트 이완으로 인한 감속기 발열 - 탈수기용 약품 보충작업 : 420[kg] 협작물분리기 드럼스크린 이물질 제거 및 청소작업 원심탈수기 스크류 콘베어 및 벨트콘베어 작동상태 점검, 탈리액 배출상태 점검 콤프레샤 응축수탱크 드레인 작업
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6