		중부수도사업소
CU########9#######A07###############E0500-1&
수신자		####################################
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 이희연님께 감사드립니다.

2. 시민님께서 신청하신 수질검사에 대하여 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리오니 음용시 참고하시기 바랍니다.

○ 수질검사 결과

검사자	직급 :		주무관	성명 :		정도연	채수일자		2014년 06월 09일
검사일자	2014년 06월 09일						처리일자		2014년 06월 09일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4			0.19			0.45			0.15
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
녹물 출수	- 현장 수질검사결과 먹는물수질기준에는 적합하나, 옥내배관(아연도강관) 노후로 인하여 초기수 사용시 녹물이 출수될 우려가 있으니 충분히 퇴수 후 음용하시기 바랍니다. - 옥내배관을 녹이슬지 않는 관으로 교체할 경우 공사비 일부를 지원하니 이용하시기 바랍니다(홍보물 참조)	수질검사결과서 현장 배부

.  끝.

								중부수도사업소장
주무관							정도연				수질팀장					김진국					행정지원과장					전결 06/09 서경만
협조자
시행			행정지원과-11683										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과																/
전화		(02)3146-2049							/전송			(02)3146-2079					/														/	부분공개(6)