문서번호	지리정보과-1820
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
김동구		오기석	06/09 윤석우
협조	주무관		이경희
	주무관		김영혁

14년 5월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

상수도사업본부

지리정보과

‘14년 5월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

기존 GIS DB 성과를 확인하기 위하여 실시한‘14년 5월 누수발생시 GIS 현장대응 실시결과를 보고드림.

※ 지리정보과 –1363(‘14.5.16)호 『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 관련

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : D=300mm이상 상수도시설물 누수발생으로 상수도관 노출시

○ 대응기간 :‘14. 5. 20 ~ 5. 30

○ 대응방법 : 누수발생(D=300㎜이상)시 누수복구 감리의 상황 전달에 따른 GIS 용역사 현장대응

Ⅱ		대응실적

○ 5월 대응실적 건수                                                    (단위 : 건)

권역별	사업소	누수발생 건수	현장대응건수			미대응 건수	비고
			계	정탐관로	불탐관로
계	계	5	4	2	2	1
서북	중부	1				1
	서부	1	1		1
	북부
서남	강서	1	1	1
	남부	1	1		1
동남	동부
	강남
	강동	1	1	1

Ⅲ		대응실적 분석

가. 정탐관로 : 2건

대응 건수	허용오차범위				GIS 속성수정현황				비고
	위치(±20)		심도(±30)		관로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐사 연장(m)	재질	구경	기타
2	2	0	2	0	0	0	0	0

▢ 정탐관로 대응건수 2건 모두 위치와 심도 허용오차 이내였음.

나. 불탐관로 : 2건

대응 건수	허용오차범위				GIS 속성수정현황				비고
	위치(±20)		심도(±30)		관로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐사연장(m)	재질	구경	기타
2	1	1	2	0	49.9	0	0	0

▢ 불탐관로 대응건수 2건중 위치오차 허용범위 1건이 초과 되었으며, 심도오차는 2건 모두 허용범위 이내였음.

▢ 불탐관로 49.9m에 대하여 속성을 수정하고 GIS에 반영조치.

▢ 불탐관로 탐사 사례

- 누수위치 : 마포구 망원1동 458-62 앞(망원정사거리 내)

- 누수관로 : 1984/DCIP/Φ300

- 재탐사 연장 : 46.6m

다. 미대응 : 1건(연락체계 혼선이 원인)

▢ 누수발생시 누수감리는 GIS 사업총괄에 연락하도록 임무부여 하였으나

누수당시 사업총괄이 아닌 현장대응 담당에게 연락하여 스팸으로 오인

▢ 조치사항

· 누수복구감리

☞ 공문 우편발송(GIS 사업총괄에게 연락토록 강조) 및 누수 감리 주간 보고시 연락방법 재전달

· GIS용역사

☞ 해당 용역사에는 현장 미대응건이 발생되지 않도록 경위서 작성 및 공문시행 경고조치

☞ 모든 용역사 현장대응팀은 해당사업소 누수감리 연락처를 휴대폰에 입력하여 누수감리로부터 연락시 누락건 없이 대응할 수 있도록 조치

Ⅳ		대응실적 결과

○ 5월(10일간) 누수발생시 현장대응 건수는 총 5건으로 1개 용역사에서 6일당 1건씩 대응한 수준임.

○ 상수도관로 D=300㎜이상 누수발생건수는 매년 약 30건씩 감소하고 있는 추세이며, 4년간 월평균 30건 미만임.

○ 년도별 D=300㎜이상 누수발생건수

년도별 누수발생건수
구분	계	2013년	2012년	2011년	2010년
누수건수	1,330	277	329	348	376
월 평 균	28	23	27	29	31
년 간 증감현황	년평균 33건 ↓	전년대비 52건 ↓	전년대비 19건 ↓	전년대비 28건 ↓

Ⅴ		향후계획

○ 5월 대응현황을 토대로 미비한 사항에 대하여 상황에 맞게 보완

· 누수발생후 GIS 현장대응팀 현장도착전 즉시 복구되는 경우 발생

☞ 누수감리가 누수지점을 도로상부에 위치 표시하여 GIS 현장대응팀이 사후 확인할 수 있도록 협조 요청.

· 현장출동시간 조정 : 3시간이내(당초)⇒즉시(변경)

☞ 긴박감 조성 및 현장대응의 원활한 진행을 위하여 누수복구 매뉴얼과 동일하게 즉시 대응토록 변경.

· 기존관 위치 확인요청을 모든 상수도공사시 입회토록 방안 마련

☞ 누수복구 공사시에만 기존관 탐사 요청시 입회토록 명시한 내용을 모든 상수도공사시 입회토록 매뉴얼 수정

※ 매뉴얼 2장(단계별현장대응) 2절(현장출동)-4항 내용 수정

○ 미비사항에 대해서는 매뉴얼 재정비하고 보완된 매뉴얼은 GIS 용역사에 통보.

○ 변경된 누수복구 감리임무에 대하여 누수방지과에 협조.

○ 매월 GIS 현장대응 현황 보고 및 분석을 통한 지속적인 매뉴얼 보완.

붙임 : 1. 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.

2. 매뉴얼 변경사항 1부.  끝.