문서번호	정수시설과-902
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민	안길찬	06/09 박기석
협 조
	정수과장		임건혁
	원수관리과장		손주옥
	주무관		정우일

전기설비 안전진단 및 정전대비 훈련 실시계획

Ⅰ. 전기설비 안전진단 실시계획

Ⅱ. 정전대비 훈련실시 계획

2014. 6.

강북아리수정수센터

전기설비 안전진단 및 정전대비 훈련 실시계획

정수장 전기시설물에 대하여 전문기관에 안전진단을 의뢰 하여 사고 가능성 등 문제점을 사전에 도출, 신속한 보수로 안전사고 예방과 신뢰도를 향상시켜 수돗물을 안정적으로 공급 하고자 하며, 정전 등 돌발사고에 대비하여 수변전설비 교체 훈련을 병행하여 실시 하고자 함.

Ⅰ. 안전진단 실시계획

❏ 관련근거

○ 본부장방침 제159호『전기설비점검 및 유입변압기 관리강화』

☞ 기전설비과-846(2005.08.19)

○ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

☞ 기전설비과-913(2005.09.15)

❏ 진단대상

시설명	계약전력	설비용량	발전기
정수장	154kV/15,000kW	15,000kVA×2대 (예비1대)	400kW(200×2대)

❏ 진단범위: 154kV GIS 2차선로~저압선로 전체

❏ 진단내용

○ 전력기기의 열화 및 이상발열

○ 절연내력,절연저항, 접지저항 측정

○ 변압기 안전여부(누유,외관상태,산가측정,절연내력시험등)

○ 계전기 연동 및 차단기 동작상태

○ 발전설비 및 UPS 점검

○ 전기설비 기술기준 및 판단기준 적합여부

○ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

○ 고장전류 계산과 보호계전기 정정(Setting)값 검토

○ 기타 정수센터에서 요구하는 사항

❏ 진단기간

○ 2014. 6.19 ~6.20 (2일간)

○ 정전시간 : 6.20일 1시간 (10:00~11:00)

❏ 공인 전문 안전진단기관

○ 한국전기안전공사

○ 한국전력기술인협회

❏ 안전진단 시행 현황                             (격년제 시행)

시설명	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년
정수장	정기검사 (안전공사)	안전진단 (전기안전공사)	안전진단 (기술인협회)	정기검사 (전기안전공사	안전진단 (전기안전공사)

❏ 안전진단 수수료 비교 (‘14년)

구 분	한국전기안전공사		한국전력기술인협회		비 고
기본요금	160,000원		160,000원
진단수수료	15,000kW	1,194원	15,000kW	1,194원	자가용 전기설비
	※ 고압 기타설비 적용

❏ 소요예산 : 20,402천원   ---  (확보 예산액:28,000천원)

❍ 산출내역 : 첨부 “ 수수료 계산” 참조

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,일반운영비

❍ 수수료 지출방법 : 진단완료후 청구서에 의해 납부

❏ 진단기관 선정 : 한국전기안전공사

Ⅱ. 정전대비 수변전설비 교체훈련

□ 훈련계획

○ 장   소 : 정수장 주변전실

○ 진   행 : 양영민 외 3명 (전기안전관리담당자 등)

○ 대   상 : 제어실 운영팀

○ 훈련방법

- 정전 및 돌발사고를 가상하여 제어실 근무자가 직접 수변전설비 절체 훈련 실시

☞ 예비 수변전설비 (정수#2T/L) ⇒ 상용 수변전설비(정수#1T/L)

☞ 탈수기동,여과지동,본관 등 Feeder 상용 수변전설비 교체운전 등

○ 훈련일시 : ‘14.6.20(1시간)

□ 세부내용

구 분	내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 만수위 사전확보 - 비상발전기 시험운전 (본관 및 탈수기동) - 염소투입실 발전기 전원 투입 - 무전기 충전
정전발생	- 송수펌프 가동정지 - 상용변압기 전원공급 중지 - 비상 발전기 가동상태 확인 - 예비변압기 교체운전 실시
복구조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 - 송수펌프 순차적 가동 - 취수장 연락 - 약품투입기 가동상태 확인 - 각종 계측기기 작동상태 확인

Ⅱ. 협조사항 (정수과)

- 2014. 6.19(목) 야간 교대근무팀 (C조) 각 배수지 및 정수지 수위확보

- 약품(PAC 등) 및 염소투입기 가동상태 확인

- 정전 시간동안 탈수기 가동이 불가피한 경우 비상발전기 가동

- 근무자 현장 배치

복구시에는 주변전실,약품투입동,여과지동,송수펌프동,탈수기동에 직원을 배치하고

현장상태를 확인하면서 제어실 생산관리책임자의 지휘로 공정별 시스템 복구 실시

- 수질계측기 점검 및 관리

- 직원배치(6.20일 11:00~11:30 )   --- 운영A팀 (팀장:김상수)

중 앙 제어실	송 수 펌프동	여과지 (1,2)	약품투입동 & 응집지(침전지)	염 소 실 & CO₂	관 리 동	탈수기동
강현덕	유영만	박영환,최광국	김원일 이종순	김석진	강병우	홍기웅

첨부 : 1. 안전진단 수수료 및 계산서 각 1부.

2. 정전시 복구 순서도 1부.

3. 주.예비 전력계통도 2부.끝.