문서번호	정수시설과-2877
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김흥중	우명옥	이형종	代김정녕		06/09 김구식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 06

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2014년06월07일                                (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	김흥중.김현국(代)		09시~18시		우명옥.박용석			18시~24시				이형종.강종운
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 21 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0437		0441		0665	0670			0671			5417
	예비용기: 0 병
	재고용기 : 0병
	공 용 기 : 15 병		5422.5419.5416.0669.0436.0427.0435.0434.0432.0430.5423.0443.0439
			0425.0432

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소실 온도(21℃) 및 염소누출 감지센서(10개소) 점검 ▶기화기1.2호 순환펌프 가동상태 및 수위•온도 점검 ▶염소투입기 1호 염소공급량 및 시량계 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검
09시~18시	▶염소실 온도(22℃) 및 염소누출 감지센서(10개소) 점검 ▶기화기1.2호 순환펌프 가동상태 및 수위•온도 점검 ▶염소투입기 1호 염소공급량 및 시량계 점검 ▶염소실 가스배관 누설점검
18시~24시	- 염소 시설물 점검 - 실내 온도 및 gas 누수점검 - 기화기 1.2호 수위.압력.온도 및 진공 조절기 운전 사항 점검 - 중화실 시설물 점검 및 시건 장치 확인