함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	여름 장마철 고탁도 대비 2계열 침전지 청소실시 요청

1. 우리정수센터 시설 현대화 공사 관련하여 운영중인 2계열 응집·침전지가

경사판 스컴발생 등으로 여름철 장마철 고탁도시 유입시, 여름철 수요가 급수량 증가로 인한 가동율 증가시 침전지 체류시간 감소로 정수생산시설 운영에 어려움이 예상되는바,

2. 2014년 장마기간(기상청 예보기간 : 6월 중순~7월 하순)이전에 응집.침전지 청소를 실시하여 주시기 바라며,

3. 또한 #2-2 침전지 후단에 설치된 수평 정류판이 침전지슬러지로 정류공이 막혀있고, 침전지 바닥면에서 1.5m 높이에 설치되어 있어 수질관리 및 청소 등 유지관리에 어려움이 발생되고 있으니 시설 개선등에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 2계열 침전지 전경 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자(감리단장)
주무관	이금재		정수과장	서한호		뚝도아리수정수센터소장	06/09 김동기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-1597	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개