문서번호	시설보수과-4608
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	06/09 이규상
협 조
	도로보수과장			김효식
	기전과장			代한영호

예비준공검사 보고서

(서부트럭터미널앞 지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.6

강서도로사업소

예비준공검사 보고서(서부트럭터미널 앞 지하차도)

남부순환로 서부트럭터미널앞 교차로의 교통여건 개선 및 낙후된 서남귄 지역의 균형있는 발전을 도모하기 위하여 도시기반본부에서 시행중인 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사에 대하여 아래와 같이 예비준공검사를  실시하고 보고드립니다.

■ 관련근거 : 도시기반시설본부 토목부 –10149호(예비준공검사 참석 요청)

1. 예비준공검사기간 : 2014.5.28.(수) ~ 6.3(월)

2. 검사내용 : 지하차도 신설, 아스콘 및 보도정비, 기타부대시설 등

3. 점검방법 : 현장출장 시설물 인수부서 개별 점검

(도로보수과 : 윤옥진, 시설보수과 이승행, 기전과 한영호)

■ 공사개요

1. 공 사 명 : 서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사

2. 공사개요 : 도로구조개선 L=1,350m

- 지하차도(4차로)1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

3. 사 업 비 : 81,994 백만원

4. 공사기간 : 2008. 3. 10 ~ 2014. 6. 30

5. 감 리 사 : ㈜동아기술공사외 1개사

6. 시 공 사 : 현대아산(주), 중앙건설(주)

7. 공정현황 : 계획 95.5%, 실시95.4%, 대비(99.7%)

■ 검사 결과

1. 도로보수과(상부구간 도로포장 미시공)

- 도로 포장시 서부트럭터미널 사거리 등 종, 횡방향 구배철저

- 맨홀은 뚜껑소음 및 포장면과의 단차가 발생되지 않도록 할 것(평탄성 3mm 이내)

- 포장 시공시 포장재 온도 및 다짐관리(t=32cm) 철저 요망

- 측구와 포장면 및 차로별 조인트 시공 철저 요망

- 차선 및 안전지대 등은 반듯이 관할 경찰서(경찰청)와 사전 협의(규제심   의 등)를 득한후 시공 요망

2. 시설보수과

- 터널 타일 흑석 2개 탈락(전체 탈락 여부 확인 요함)

- 7 블록 시점부 U-TYPE 균열보수

- 방음벽(3~4블럭사이)하단부 채움재 마감처리 미흡

- 터널내 공동구 뚜겅 3개소 파손(전체 확인 요함)

- 배수로 뚜껑돌출(비상주차대 구간) : 1개소

- 비상주차대앞 경광등 설치 검토

- 관리사무실앞 에어콘 실외기 이동 조치

- 종점부(김포방향) 충격 흡수시설 파손 수리 요망

- 유지관리부서 인수 인계 직전 지하차도 전체 세척 및 집수정 청소

- 터널 시종점부 방음벽 청소 및 누수되는 곳 방수 조치

- 전기시설함 탈락(오류IC방향 잣절보도육교 인근 방음터널) : 1개소

- 펌프실 내 점검자를 위한 안전망 설치 필요 : 펌프실(2개소)

- 펌프실 침사지 준설을 위한 호이스트 및  준설을 위한 진입계단  설치

필요 : 펌프실(2개소)

- 펌프실 앞 안전난간은 작업이 용이하도록 탈부착 가능하도록 설치

2개소(펌프실 앞)

- 터널 점검을 위한 거리표 설치 요망

3. 기전과

- 전기실내 기설치된 냉방기 용량 재검토 요망

(현재 냉방기 14평 기준용 2대가 설치되어 있으나, 발열량이 많은 변압기      등을 고려한 용량산출과 24시간 가동시 견딜 수 있는 산업용으로 검토 요망)

- 안전관리자 및 2조4교대 상주근무 계획으로 근무 가능한 관리실이 필요하므로, 현재 기 설치된 제어실을 사용코자하며, 그에 따른 제어실 내부 환경 보완 요청

- 제어실 내부 천정 텍스 설치 요망

- 제어실 내부 벽체 이중벽(도배 마감) 설치요망

- 제어실 내부 기 설치 악세스플로어 상판이 공사도중 평형이 깨어지고 손상되어 교체요망

- 제어실 내부 벽체에 기 설치된 이동통신 중계기는 소음및 발열량이 많은 기기이므로 외부로 이전요망

- 근무자용 세면기 및 샤워 부스 설치요망

- 제어실내 적정 용량의 항온항습기 설치 요망

- 외부침입 감시를 위한 현장 CCTV 추가설치 요망

(전기실 내부감시 1대 및 제어실 내부감시 1대)

- 전기실 출입시 난간계단 및 하론탱크 저장실 명판 설치요망

- 제어실 지상 출입구 및 전기실 이중 출입문 설치 요망

- 원격감시 제어설비 설치

ㆍ화곡터널 관리실 : CCTV, 전력자동제어, 기계자동제어(소방포함), LCS, VMS

ㆍ사업소 기전과 : CCTV, 전력자동제어, 기계자동제어(소방포함), LCS, VMS

ㆍ사업소 당직실 : CCTV, 비상전화

- 운용기기에 대한 매뉴얼 및 운용관리자 교육 요망

(수배전반, 자동감시시스템, 환기설비 등 주요 시설물에 대한 운용메뉴얼과 교육일정 사전통보 요망)

■ 조 치 계 획

- 상기와 같은 점검 사항을 도시기반시설본부 토목부에 통보 조치후 인수  시설물 유지관리에 만전을 기하고 자 함.

붙임 점검결과 검토의견서 1부.  끝.