문서번호	급수운영과-12659
결재일자	2014.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 06/09 장시명

저수조 청소대상 제외요청 현장조사 보고

(금천구 시흥동 113-21, 중앙빌딩내 중앙사우나)

2014. 06.

남부수도사업소

급수운영과

금천구 시흥동 113-21번지 중앙빌딩내 중앙사우나 저수조 청소대상 제외요청이 있어

현장 확인 후 다음과 같이 보고합니다.

2014. 06. 10

보고자 : 지방시설주사보 최 선 보

제목 : 저수조청소 관리대상 제외요청에 따른 현장조사 보고

현 황

주  소 : ############################

- 사우나 소유주 #################

내  용 : 지상2층, 지하 2층 사우나 폐업(2014.4.20.)으로 현재 학원용도로 구조변경

중으로 저수조 급수방식이 아닌 직결급수 시행으로 저수조 청소 관리대상 제외요청

현장조사 내용

건축물개요

- 용도 및 연면적 : 1개동 연면적 : 2,466.1㎡(지하2층, 지상4층)

- 수도계량기 현황 : D=25㎜×1(일반용), D=50㎜×1(욕탕용)

급수공급 수계현황

- 해당 배수지 : 금천배수지 급수구역 (배수지표고: 65m)

- 주소지 해당 표고 : 30m (수압 : 3.5 ㎏f/㎠)

현장조사 사진

저수조 유입배관 절관	지하 구조변경 중

검토 및 조치의견

관련법규

- 수도법 제24조에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나 수도법시행령 제50조의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 제외한다.”

조치의견

- 위 규정에 의거 해당 건물은 전에는 사우나 시설로 저수조 청소대상이었으나, 현재는 학원용으로 구조변경 중으로 저수조 급수방식이 아닌 직결급수로 사용 예정으로

저수조 철거 및 내부 구조변경 중임을 현장에서 직접 확인하였기에  저수조 청소

대상에서 제외코자 하며,

- 저수조 재사용 시는 저수조청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소로   제출토록 회신하고자 함.

첨부 : 저수조 청소 및 수질대상 제외 신청서 1부.  끝.