문서번호	급수운영과-8888
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	이경재	06/09 우종근
협 조

물세척 실시결과 보고(광암49블록)

강동수도사업소

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 광암49블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014.04.23(수)~05.07(수)

○ 위   치 : 광암49블록(송파구 장지동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	세척일	퇴수시설
계			883
1	장지동 72~74-4	250	370	DCIP	86	2.9	'13.05	지상식소화전
2	장지동 83-20~83-12	80	83	DCIP	86	2.8	'13.05	소화전
3	장지동 79-6~80-15	150	170	DCIP	86	2.8	'13.05	소화전
4	장지동 80-24~80-8	80	60	DCIP	86	2.8	'13.05	소화전
5	장지동 97~80-4	150	200	DCIP	86	2.8	'13.05	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

4.23일 시 간	수질검사(1구간)		4.24일 시 간	수질검사(2구간)		4.25일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:20	0.14	0.42	14:10	0.10	1.98	14:20	0.18	3.23
14:30	0.24	0.34	14:30	0.19	1.02	14:40	0.20	1.22
14:50	0.27	0.17	14:40	0.21	0.47	14:50	0.20	0.36
15:00	0.30	0.07	15:00	0.23	0.22	15:10	0.23	0.20

4.30일 시 간	수질검사(4구간)		5.07일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:20	0.18	0.66	14:10	0.21	2.27
14:30	0.19	0.47	14:30	0.25	1.75
14:50	0.21	0.32	14:50	0.29	1.19
15:10	0.30	0.29	15:10	0.30	0.44

- 세척수량 : 451㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2
3
4
5