문서번호	물재생과-2192
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김용찬		강병수	06/09 채희정
협 조

중랑천 송수펌프 운전댓수 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

물재생과

중랑천 송수펌프 운전댓수 조정 검토보고

중랑천 용수공급용 송수펌프 운전댓수를 조정(3대→2대)하여 전력요금을  절감하고, 하천 유지용수 공급을 적정하게 분배하여 시운전을 실시하고 그 결과를 보고드림.

송수펌프 시설현황

시설명	송수펌프 시설현황	비 고
용수공급동 (송수펌프)	- 송수펌프(27.7㎥/분*95m*610KW*6대)

송수펌프 가동현황

구 분	3대 가동(당초)	2대 가동(변경)	비고(차이)
송수유량	82.6㎥/분	55.6㎥/분	- 27㎥/분
송수압력	9.2㎏/㎠	9.1㎏/㎠	- 0.1㎏/㎠
모터 전류값 (정격전류:127A)	110A	110A	-
도봉천유량	17㎥/분	10㎥/분	- 7㎥/분
방학천유량	5.6㎥/분	5.6㎥/분	-
우이천유량	20㎥/분	12㎥/분	- 8㎥/분
중랑천본류	14㎥/분	6㎥/분	- 8㎥/분
당현천유량	18㎥/분	18㎥/분	-
묵동천유량	8㎥/분	4㎥/분	- 4㎥/분

전력 절감량(월)

- 중량천 송수펌프 1대(610KW)

- 청계천 오존발생기 1대(118KW)

- 청계천 오존펌프 1대(110KW)

- 청계천 냉동기 1대(34KW)

- 월절감액 : 872KW×24시간×30일×100원/KWH = 62,784천원

검토결과

- 중랑천 송수펌프를  3대가동 → 2대가동으로 1대를 줄여 가동하는 경우 중랑천의 각지천으로 공급되는 유지용수 공급량은 중랑천본류를 제외하면 당초에 비하여 평균 74%정도 공급되는 수량으로 하천유지에는 지장이 없는 것으로 판단되고,

- 전력량 절약예산이 월 62,784천원으로 예산절감에 큰효과가 있으므로, 강우량이 충분한 계절에는 특별한 경우를 제외하고는 상시 2대이하로 가동하는 것이 타당한 것으로 판단됨. 끝.