문서번호	정수과-1501
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
윤순철		06/09 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 6. 5

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 6월 5일[목]	날씨 :	맑음	기온 :	19℃	기압 :	1039hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	0.0	0.0
	Geosmin	10:00	2.3	1.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			710		670
탁 도	10:00	4.4		0.042
									규조류		Cyclotella	250		280
	21:00	4.2		0.043
											Melosira	120		110
pH	10:00	7.2		7.1
											Synedra	60		70
	21:00	7.2		7.1
											Asterionella	50		60
알칼리도	10:00	46		42							Fragilaria	50		60
	21:00	49		43
											기타	140		140
잔류염소	10:00	0.25		0.45							소 계	670		620
	21:00	0.24		0.47
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	40		50
색도	10:00	4		0
											소 계	40		50
	21:00	4		0
수온	10:00	22.2		21.7
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	22.3		21.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.07		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	189		179
	21:00	196		179