문서번호	시설관리과-14902
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이장희		이상연	06/09 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(06.06)

2014.06

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 06월06일 금요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00~09:00	윤명수	B조
	09:00～18:00	박석준	D조
	18:00～24:00	이장희	C조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 윤명수(B조) 06/06 금요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(00:30) ○.만리2호(125h)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.6[m](06:50) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 박석준(D조) ○.수배전반.정류기반.모타펌프 운전상태등 점검(09:00) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.4/4.4[m](10:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.3/2.0[m](11:40) ○.능안7호(200hp,28A)운전. 수위 1/2지:3.1/3.1[m](12:00) (인입/토출압력: 2.2/8.0[kg/㎠]. 유량: 580[㎥/h]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(16:30) 야간근무(18:00~24:00) 이장희(C조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(18:00) ○.만리2호(125hp)운휴(수위조절). 수위 1/4지:3.6/2.6[m](19:00) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:1015[㎥/h](20:00) (인입/토출압력: 2.1/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.2/2.2[m]) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.1/1.8[m](21:25) ○.능안5호(400hp)운휴→7호(200hp,28A)운전.유량:585[㎥/h](22:50) (인입/토출압력: 2.2/8.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.1/3.1[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(24:00)

만리가압장 운전현황(06월06일 금요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,442	12,976
	2		06:50	11:40	19:00	21:25				16:47	1,442
	4
능안	5	20:00	22:50							02:44	852	3,998	13,914
	6
	7		10:00	12:00	20:00	22:50				19:08	3,146