문서번호	시설관리과-14898
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박석준		이상연	06/09 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(06.07)

2014. 06

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 06월07일 토요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	이장희	C조
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 이장희(C조) 06/07 토요일 ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(00:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.능안7호(200hp)운휴(고수위). 수위 1/2지:4.6/4.6[m](05:45) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:30) ○.능안7호(200hp,29A)운전. 수위 1/2지:4.0/4.0[m](07:30) (인입/토출압력: 2.5/8.1[kg/㎠]. 유량: 589[㎥/h]) 주간근무(09:00~18:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,수배전반,모타펌프,화재예방 점검(09:00) ○.수배전반,모타펌프,정류기반[119.9V],변압기 점검(11:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운전. 수위 1/4지:3.2/1.9[m](11:30) ○.가압장내외부,수배전반,변압기,모타펌프 화재예방 점검(16:00) 야간근무(18:00~24:00) 박석준(D조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(18:00) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.6/2.5[m](21:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전.유량:736[㎥/h](22:30) (인입/토출압력: 2.1/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.2/2.0[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:30)

만리가압장 운전현황(06월07일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,491	13,373
	2		06:30	11:30	21:00	22:30				17:25	1,491
	4
능안	5											3,473	12,373
	6
	7		05:45	07:30						22:15	3,473