문서번호	시설관리과-14957
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	06/09 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(06.08)

2014. 06

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 06월 08일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조(박석준대직)
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 06/08 일요일 ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(00:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.5/3.6[m](06:20) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](07:10) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조,대직:박석준) ○.가압장내외부,수배전반,모타펌프,화재예방 점검(09:00) ○.능안7호(200hp,28A)운전. 수위 1/2지:3.5/3.5[m](09:30) (인입/토출압력: 2.4/8.0[kg/㎠]. 유량: 587[㎥/h]) ○.만리2호(125hp,15A)운전.유량:773[㎥/h](11:30) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.2/2.0[m]) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(18:00) ○.만리 2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.5/2.4[m](20:00) ○.만리 2호(125hp,15A)운전.유량:748[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:2.9/1.7[m]) ○.가압장내외,모타펌프 이상유무 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,425	12,729
	2		06:20	11:30	20:00	22:00				16:50	1,425
	4
능안	5											3,473	12,201
	6
	7		07:10	09:30						21:40	3,473