	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 및 비상소화장치시설 고장발생보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 신교119안전센터-2450(2014.5.30.)호 「소방용수 및 비상소화장치 고장발생 보고」

2. 위 호와 관련하여 신교119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설 및 비상소화장치시설 중 2014년 5월중 정기 소방용수 조사시 고장 사유가 발생하여 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-소방용수-

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주소	고장내용	사용여부	담당자
1	지상식	신-246호	종로구 사직로95-0 (필운동 142 CU편의점앞)	스핀들 불량(헛돔)	사용불	위.최윤순외3명
2	지상식	신-219호	종로구 효자로31-0 (통의동 7-25)	스핀들 불량(헛돔)	사용불	위.최윤순외3명
3	지상식	신-388호	종로구 효자로9-0 (통의동 35-66 통의파출소앞)	스핀들 불량(헛돔)	사용불	위.최윤순외3명

-비상소화장치-

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주소	고장내용	사용여부	담당자
1	비상 소화장치	비소2-21호	종로구 필운대로6길 21-0 (통인동 48-1)	스핀들 파손	사용불	위.최윤순외3명

붙임 : 1. 고장 발생 보고서(신-246호) 1부.

2. 고장 발생 보고서(신-219호) 1부.

3. 고장 발생 보고서(신-388호) 1부.

4. 고장 발생 보고서(비소2-21호) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	노정훈		3팀장	최윤순		센터장	06/09 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-2609	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울 종로구 신교동 70-2번지	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	21247@seoul.go.kr	/	대시민공개