함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	주기적 퇴수 협조 요청

1.우리 사업소에서 관리하고 있는 관말 정체지역(20개소)수도꼭지 수질검사 결과 잔류염소가 권장기준(0.10mg/L) 이하로 측정되는 지점이 있어

2. 잔류염소 미달지역에 대하여 주기적으로 퇴수하여 잔류염소 농도가 0.10mg/L 이상 측정될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

잔류염소 미달 지역

주 소	측정일자	퇴수전	퇴수후	퇴수시간
		잔류염소측정값	잔류염소측정값
은평구 불광동43-4 (누이네)	5.29	0.02	0.11	55분

붙임 : 5월 관말정체지역 보고  1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	06/10 이진우
협조자
시행	행정지원과-14493	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개