막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	06/10 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-3372

2014년 06월 09(월)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	15,541	15,396	99％	62％
가 압 식	16,105	15,760	98％	63％
계	31,646	31,156

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.034	0.033
pH	7.0	7.8
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,032	108	924	446	0	446	5,837	0	5,837	26	18 (3177입고)	3,185
가압식	1,058	117	941	703	0	703	978	0	978	1,154	10 (990입고)	2,134

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D). ○ 막여과 운영 및 비상시 처치 요령 교육(B조 유한곤, A조 남정규). ○ NAOCL 3,177L 입고.
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 막여과 운영 및 비상시 처치 요령 교육(B조 유한곤, A조 남정규). ○ NAOCL 990L 입고. ○ 1, 2, 3계열 유지세정(NAOCL 50ppm). ○ 콤푸레샤 모터 평밸브(A호) 끊어져 긴급 A/S 요청.