함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	단절관 정비 완료 보고(영등포구 신길동 48-30 외 3개소, 개량-163)

1. 누수방지과-509(2014.04.01.)호와 관련된 문서입니다.

2. 수돗물취약관망 환경개선 정비와 관련하여 영등포구 신길동 48-30 외 3개소를 확인굴착 및 육안검사하고 그 결과를 보고합니다.

3. 공사개요

가. 지시번호 : 개량-163

나. 공사기간 : 2014.05.24. ~ 2014.06.03

다. 위치 : 4개소

- 신길동 48-30 ~ 48-8

- 신길동 1196

- 신길동 121-3

- 신길동  294-5 ~294-8

4. 공사결과

가.신길동 1196 : 맨홀로 육안점검을 통해 단절관이 아니고 연결되어 있음을 확인

나. 신길동 48-30 ~ 48-8 : 300*20분기하여 단독급수 상태 확인

다. 신길동 121-3 :  121-3에서 T분기되어 124-10 급수상태 확인

라. 신길동 294-5 ~ 8 : 확인결과 80mm관이 없고, 294-8호 보도에서 300*40분기되어 362-19호에 급수상태임을 확인

5.  향후계획 : GIS상 단순 표기오류였으며 현장조사서를 급수운영과로 송부하고자 함.

붙임 : 현장조사서 각1부.   끝.

주무관							안규태			시설관리과장					06/10 조상덕
협조자				주무관						김태식
시행			시설관리과-13009									(						)		접수											(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97															/
전화		02-3146-4600						/전송			02-3146-4639					/													/	대시민공개