문서번호	급수운영과-12708
보존기간	년
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
정수용	김기상	장시명	06/10 代유철민
협 조

중블록(낙성대1,2) 공급량 분석보고(5월)

2014. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․2 중블록 공급량 분석(5월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 5월				2013. 4월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	867	28.0	12	1.35	855	27.6
낙성대2 중블록	1,525	49.2	101	7.08	1,424	47.4

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대2 중블록	일지확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	93,463	9,968	4	15	-	-	-
2014년	91,954	10,426	6	22	1	4	446
전년대비증감(%)	-1,509 (△1.61)	458 (4.59)	2	7	1	4	446

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	855	826	867	12	41	1.40	4.96
1일 평균공급량	27.6	27.5	28.0	0.40	0.50	1.45	1.82

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 5월 공급량은 ’13년 5월 공급량 보다는 다소 증가하였으나, 전월 대비 공급량과 비교하여 4.96% 증가하였으나, 전년대비 일 공급량은 0.4%증가로 공급량 패턴은 안정추세임

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	84.87	118.76	50.98	110.19
2013	95.25	133.98	56.53	119.75
증 ․감	-10.35	-15.22	-5.55	-9.56

○ 5월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

∙ 인  구 : 1,509명 감소(△1.61%)

∙ 세대수 : 347세대 감소(△0.80%)

※ 낙성대1 중블록 5월 ℓpcd : 304           ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 91,954        ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 883,324㎥            ┗ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 458수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	10,426	7,865	1,290	813	292	118	27	5	9	6	-	1	-	-	-
13년	9,968	7,414	1,309	802	277	118	27	5	9	6	-	1		-	-
증감	458	451	-19	11	15	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –1.61감소하였으나, 수전은 458수전이 증가하였으며, 1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 6건 복구하였으며, 방지량은 22톤임

∙ 지하누수 탐지는 1건 복구하였으며, 방지량은 4톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 공공용수 사용량 분석

∙ 물세척수량 : 446㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

□ 낙성대2 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	109,954	7,227	11	41	1	3
2014년	109,085	7,213	6	21	3	11
전년대비증감(%)	-869 (△0.79)	-14 (△0.19)	-5	-20	2	8

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,424	1,430	1,525	101	95	7.09	6.64
1일 평균공급량	45.9	47.7	49.2	3.30	1.50	7.19	3.14

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	80.64	68.65	92.60	67.77
2013	83.09	69.96	96.23	74.50
증 ․감	-2.45	-1.31	-3.63	-6.73

○ 5월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

․ 인구는 869명이 감소되어 전년 동기대비 0.79%감소

※ 낙성대2 중블록 5월 ℓpcd : 451ℓ         ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 109,085       ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 1,524,806㎥           ┗ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 수전 증가

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	7,213	5,182	896	635	150	189	97	35	22	5	1	-	1	-	-
13년	7,227	5,177	903	648	150	190	90	37	25	5	1	-	1	-	-
증감	-14	5	-7	-13	0	-1	7	-2	-3	0	0	0	0	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –0.75% 감소하였으며, 수전은 14수전 감소

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 6건 복구하였으며, 방지량은 21톤임

∙ 지하누수 탐지는 3건 복구하였으며, 방지량은 11톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 중블록간 통과유량이 있어 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지.  끝.