문서번호	급수운영과-13667
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		06/10 조면행
협조	주무관		이상무
	주무관		여수현

보 고 서

(수도관 내부 물세척, 신정17BL)

2014. 6

강서수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정17소블럭에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘14. 5. 13(화) ~ 5. 14(수)

◯ 위     치 : 신정17소블럭(개봉동 403,472번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		300	295					81
1	개봉동 472	300	210	DCIP	1992	4.2	20	35		0.11	0.33	0.22	0.15	퇴수밸브
2	개봉동 403-13 ~ 403-15	300	85	DCIP	1992	4.2	25	46		0.27	0.42	0.29	0.16	소화전

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.