	강서소방서
수신	화곡고등학교장(소방안전관리자) 귀하 (157-280.강서구 강서로45길 69 )
(경유)
제목	시정보완명령(화곡고등학교)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로45길 69【화곡고등학교】에 대한 소방시설 자체점검【(주)유신플랜테크(2014.05.08.】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 06월 28일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
화곡 고등 학교	경보설비	◯ 다음장소의 경보설비 작동불량으로 정비요함 - 본관 5층 3-8앞 소화전 지구경종 불량 교체요함 - 본관 5층 3-4앞 소화전 지구경종 불량 교체요함 - 본관 4층 2-8앞 소화전 지구경종 불량 교체요함 - 본관 4층 2-11앞 소화전 지구경종 불량 교체요함 - 본관 4층 3-3앞 소화전 지구경종 불량 교체요함 - 본관 1층 수준별교실앞 지구경종 불량 교체요함 - 신관지하1층 단독발신기 지구경종 불량 교체요함 - 체육관 1층 수신기 주경종 불량 교체요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 증설요함 - 본관1층 행정실 내 탕비실 열감지기 1개 미설치	2014. 06.28 한	NFSC 203제8조 NFSC 203제7조 NFSC 203제8조

대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
화곡 고등 학교	피난설비	◯ 다음장소의 피난설비 불량으로 정비요함 - 본관 지하 1층 식당 우측출입구 피난구유도등(중형) 점등불량 - 본관 지하 1층 식당 부출입구 피난구유도등(중형) 점등불량 - 체육관 강당 연단쪽 출입구 피난구유도등(대형) 점등불량 - 체육관 1층 출입구 피난구유도등(중형) 점등불량 - 본관2층 1-9옆 비상조명등 예비전원 불량 교체요함	2014. 06.28 한	NFSC 303제5조 NFSC 304제4조
	기타설비	◯ 다음장소의 피난‧방화시설 불량으로 교체요함 - 본관 지하1층 중앙계단 입구 셔터 연동제어기 불량		소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 제 10조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	06/10 강신철
협조자
시행	예방과-8280	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개