문서번호	물재생과-2243
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		代이재수	06/10 채희정
협조
	주무관		이재수

차집관로시설물 유지보수공사 작업지시 계획(2차)

2014. 6

중랑물재생센터

(물재생과)

차집관로시설물 유지보수공사 작업지시 계획(2차)

우리 센터 관할 차집시설중 차집관로 내부면이 부식되어 자갈 및 철근 노출로 보수·보강 및 상부슬라브 콘크리트 부식과 하부 세굴 구간 보강 공사를『차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』에 작업지시 및 공사 시행토록하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

`

Ⅰ		공사개요

가. 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정연용

다. 도 급 액 : 776,843,000원

라. 공사기간 : 2014. 5. 8 ~ 2014. 12. 31

Ⅱ		작업지시내용

가. 정릉천 청수장라인 청덕교~정릉771교와 보국문로27길 지점 차집

관로 상부 보호콘크리트 부식 및 관로 하부 세굴구간(L=155m)

보수·보강하고자 함(작업지시 No.1~2)

나. 정릉천 국민대라인 정릉16교~성원A 101동(좌,우안) 지점 차집관

로 상부 보호콘크리트 부식 및 관로 하부 세굴구간(L=135m) 보수

보강하고 자 함(작업지시 No.3~4)

다. 무수천 자전거(보행자)도로 옆 우수토실에서 발생되는 하수 냄새로

우수토실 덮개 설치로 악취를 저감하고자 함.(작업지시 No.5)

라. 묵동천 효성아파트 앞 연결관 협소로(D=100→D=200), L=2.3m

구간 개량하여 통수공간을 확보하고자하며 육사골프장 입구 차집관

로 하부 세굴(L=100m)구간을 보강하고자 함.(작업지시 No.6~7)

마. 정릉천 제기2빗물펌프장 앞 환기구 하부 적벽돌 파손으로 보수

(가로0.95*세로1.0)하고자 함.(작업지시 No.8)

바. 중랑천 자전거(산책로)도로 옆 안전사고 방지를 위한 맨홀 돌출부

(좌안) 인하 및 맨홀 주변 동공발생으로 보수·보강과 포장을 실시

하여 보행자(자전거통해자)의 안전에 만전을 기하고자 함

(작업지시 No.9~10)

사. 차집관로 내부 면이 부식되어 자갈 및 철근이 노출되어 보수·보강

을 실시하여 차집관로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

(작업지시 No.11)

아. 보수정비내역

연번	위 치	현 황	공사내역	개략공사비 (천원)
계				127,700
1	정릉천 (청수-우안)	세굴 및 상판부식 보강	L=15*H=0.7*B=0.2 L=70*H=0.2*B=0.8 L=10*H=0.5*B=0.2	6,200
2	정릉천 (청수-좌안)	관로 하부 누수 보강	L=45*H=0.5*B=0.2 L=15*H=0.85*B=1.3	4,000
3	정릉천 (국민-우안)	관로 상판 보호콘크리트 부식 보강작업	L=80*H=0.15*B=0.6 L=80*H=0.85*B=0.2	8,000
4	정릉천 (국민-좌안)	관로 및 맨홀보호콘크리트 부식 보강작업	L=15*H=0.85*B=1.3 L=30*H=0.9*B=0.5 L=10*H=0.9*B=1.1	5,600
5	무수천 (좌안)	우수토실 악취발생 덮개 설치	L=2.3*H=1.5*B=1.9 *T=0.3	2,000
6	묵동천 (우안)	우수토실 연결관 협소 개량	L=2.3*D=200	400
7	묵동천 (우안)	차집관로 하부 세굴	L=100*H=0.5*B=0.2	18,000
8	정릉천 (좌안)	환기구 하부 파손 조적식 보수,보강작업	가로0.95*세로0.95 높이1.0	100
9	중랑천 (좌안)	맨홀 돌출 인하 교체	D=766맨홀 교체	400
10	중랑천 (우안)	맨홀 상부슬라브 부식	D=766맨홀 교체 및 보강작업	2,000
11	청계천 (좌안)	차집관로 상판 슬라부 부식 및 철근 노출	상부슬라브 보강작업	81,000

사. 작업기간 : 2014. 6. 11 ~ 2014. 7. 31

Ⅲ		조치계획

가. 위 정비공사를 우선 시행토록 연간단가계약업체에 작업지시하고, 소요공

사비에 대하여는 추후 설계변경시 반영하여 정산 처리코자 함.

나. 예상 공사비 : 127,700천원

붙 임 : 현황사진 및 위치도면 1부.  끝.