문서번호	기전설비1과-2163
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전설비1과장
강희진		임봉순	06/10 김남수
협 조
	운영과장			나원호

난지야구장 변경수전선로 용량 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

한 강 사 업 본 부

(기전설비1과)

난지야구장 변경수전선로 용량 검토보고

난지공원내 야구장 전기 인입선로 변경신설과 관련하여 아래와 같이 현장확인 및 검토하고 보고합니다.

□ 관련근거

○ 한강사업본부 기전설비1과 – 717(‘14.02.25)호와 관련임

- 난지공원 용도별 전기수전 분리공사 검토보고(‘14.02.25)

□ 난지야구장 수전현황

전압	용량	사용시설	운영기간	비 고
220/380V	공연용전력의 입부(물놀이장과 공동 사용)	휀스리프팅시스템	1월~12월(월1회시험운전)	전기안전관리자

□ 야구장 인입선로 변경신설

○ 공사시행 : 물놀이장과 야구장 수전분리(한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사)

○ 공사목적 : 강변물놀이장과 하나의 한전계량기에서 전력을 나눠쓰고 있는 것 분리

- 야구장 수전 : 현재 전기사용량 기초로 합리적 계약전력 산출 후 단독수전 신청

- 수영장 수전 : 폐장 후 다음 해 개장까지 계약전력 해지로 전기(기본)요금 절감

□ 야구장 인입선로 용량(계약전력) 검토

○ 계약전력 결정기준 : 과거데이터 (2011.5~2014.4), 한전공급규정, 안전공사 규정

○ 과거데이터 선택 : 수영장 개장 기간 동안 수영장과 공동 사용분 제외(11월~다음                   해 6월 수영장 개장 전까지의 매월 사용량을 대상으로 분석)

○ 과거데이터 분석 결과 : 2.5kW가 적정(1119÷450, 2013년 4월 최대 사용 기준)

○ 과거데이터 분석 결과 보완 : 월 1~2회 휀스 시험가동 시 전기사용량으로 양이 적                           으나 시설용량을 적용 계약전력 결정 보완

○ 계약전력 산출결과

인입위치	kW	산출근거	적용기준	기본료/년
난지 나들목	85	(400W×95+210W×100)×1.33	한전공급규정(세칙12조)	7,294천원
	52	(20kVA×2+6kVA×2)	변압기 용량	4,462천원
	25	1119kWh÷450kWh=2.5kW	한전검침량, 안전공사 기준	2,145천원

□ 검토자 의견

○ 상기 야구장 인입선로 용량 검토 내용과 같이 관련규정을 토대로 기존시설을 활용하여 25kW 수전으로 분리하는 것이 적정하다고 판단됨

□ 행정사항

○ 공사로 인한 정전 예상으로 관련부서 협의 및 통보  끝.