문서번호	배수과-3759
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김진성		박기범	06/10 이상홍
협조
	주무관		김기범

『우면산·방배가압장 특고압 전기설비』

안전진단에 따른 급수운영 검토결과 보고

2014. 6

급  수  부

(배 수 과)

『우면산·방배가압장 특고압 전기설비』

안전진단에 따른 급수운영 검토결과 보고

우면산·방배가압장 특고압 전기설비 안전진단 관련 단전 요청에 따른  급수 운영 문제점 등을 검토하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 강남수도 시설관리과-11627호(2014.5.29).

□ 현 황 : 특고압 전기설비 정기검사 및 안전진단

○ 대    상 : 우면산·방배가압장

○ 진단항목 : 특고압 전력기기의 열화 및 이상발열 외 7개 항목

○ 진단기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

○ 단전 요청 : 강남수도사업소

- 방배가압장   : 2014. 6.11(수) 14:00 ~ 16:00(2hr)

- 우면산가압장 : 2014. 6.13(금) 14:00 ~ 16:00(2hr)

○ 급수 계통도

길동

우면산

양재

서초

방배

낙성대

독산

봉천

6-1

신림11

신림6

장군봉

반포

80

P

P

P

P

암사

저양정

고양정

안전진단

가압장

2200

2000

1800

2200

1800

1500

63m

30m

62m

60m

76m

64m

64m

삼성

저양정

양정36m

GL 34m

고양정

양정57m

GL 34m

전동V

□ 급수실태

○ 우면산가압장

- 수    계 : 암사 저양정

- 급수지역 : 4개구 30개동 240천세대

- 공 급 량 : 250,000㎥/일(낙성대 : 160,000, 서초 : 90,000)

- 공급방법 : 서초·낙성대배수지 가압하여 송수

- 펌프현황

시설물	펌프 현황		양정 (m)	토출량 (㎥/min)	방 식	비고 (펌프 가동)
우면산 가압장	서초	600HP×3대	35	54	양흡입볼류트	1~2대
	낙성대	1000HP×5대 700HP×1대	60 60	47 29	양흡입볼류트 〃	2대 -

○ 방배가압장

- 수    계 : 암사 고양정

- 급수지역 : 3개구 12개동 87천세대

- 공 급 량 : 115,000㎥/일(가압:40,000, 자연수:25,000, 낙성대:50,000)

- 공급방법 : 가압 및 자연수, 낙성대배수지 보충

- 펌프현황

시설물	펌프 현황		양정 (m)	토출량 (㎥/min)	방 식	비 고 (펌프 가동)
방 배 가압장	직송	215HP×2대(1) 430HP×2대(1)	45 45	16.67 33.68	인버터 양흡입볼류트	1~2대 1대
	낙성대 보충	440HP×3대(2)	30	48.6	양흡입볼류트	1대

□ 문제점

○ 방배가압장은 가압 직송으로 공급되는 급수지역(35천세대)이 단전 시       급수중단에 따른 대규모 시민불편 초래

○ 우면산가압장 단전 시 암사정수장(EL 70m)수계인 길동배수지(H.W.L 63m),       우면산배수지(EL 32m)간 표고차가 심해 물쏠림 및 수충격 등 안전사고

발생 우려

※ 누수발생 사고 사례

- ’08.12.2 15:00 우면산가압장 정기검사시 암사정수장에 협의 없이 강남

수도사업소 단독 유입밸브 차단으로 송수관로 수충격 발생(14hr 단수)

□ 검토 결과 : 강남수도사업소 주관

○ 방배가압장은 펌프가동 중단에 따른 가압직송 급수지역이 단수가 수반됨으로       단수를 방지하기 위해 예비펌프 교차운전 등 급수에 지장이 없도록 조치

- 단전시 사전에 관련 배수지(낙성대, 방배) 만수위 확보

○ 우면산가압장은 단전시 단수는 없으나 사전에 관련 배수지(서초, 낙성대)       만수위 확보

- 길동배수지는 수충격 대비를 위해 최저 수위(2.5m)확보 및 1개지를         비워서 운영

- 우면산가압장 흡수정은 1m 이하로 유지하여 운영하고, 유입밸브(D1800㎜)        차단시 암사정수장과 협의 후 차단

- 길동배수지만 담수할 수 있도록 최소한으로 모타펌프 운영

○ 유기적인 급수체계

- 정수센터 및 사업소간 유기적인 급수운영을 위한 비상연락망 구축

- 비상상황 발생시 즉시 조치될 수 있도록 상황별 담당자 지정하여 배치

- 가압장 단전시 사전에 유선통화(정수센터·사업소 간) 등으로 수충격이 발생되지        않도록 모타펌프를 서서히 운휴 및 가동

□ 행정사항

○ 위 검토 사항을 해당부서에 통보하여 전기설비 안전진단이 원활하게       추진될 수 있도록 조치코자 함.

첨부 : 가압장(우면산·방배) 전기안전진단시 시간대별 추진계획서(강남수도사업소 계획)           각 1부.  끝.