문서번호	정수시설과-1066
보존기간	년
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		박심근	06/10 오세영
협 조
	행정관리과장			이태일
	정수과장			이태일
	주무관			김달회

관리본관 이전을 위한

사전검토 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

관리본관 이전을 위한

사전검토 회의결과 보고

재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련 관리본관 이전을 위한 사전회의 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

❍ 일시 및 장소 : 2014. 6. 5(목) 14:00~15:30, 시공사 상황실

❍ 참석자 : 23명

- 본부(3명) : 기전설비과 1, 고도정수반 2

- 정수센터(8명)

- CM단(5명), 대우현장(7명)

❍ 회의안건

- 관리본관 이전 전 관련 공정 진행사항 확인

- 제어실 이전과 관련 정수생산 장애 요인 사전 검토

□ 괸리본관 이전 예정일 : 2014. 7. 31

□ 회의결과

❍ 관리본관 이전 전 추진공정

- 토목, 건축공정은 6. 30, 기계공정은 7. 15일까지 완료예정

- 전등, 전열, 전화, 방송, 소방공정은 7. 20일 완료예정

- 행정망은 7. 20일까지 이설준비 완료예정

- 감시제어시스템, CCTV ,광케이블은 7. 25일까지 장비 설치 완료예정

❍ 감시제어시스템 이설로 인한 장애여부 검토

- 사전 조치사항 : 7. 25일까지 신설 관리본관 제어실에 OS 컴퓨터 1대 설치 후 시운전 실시(기존 제어실과 동시 제어 가능)

- 이전 당일 작업내용 : 데이터웨이 결선 변경, 감시제어시스템 이설

- 이설로 인한 장애여부 : 신설 관리본관 제어실에서 감시제어가능하므로 장애사항 없음

❍ 행정망 이설 등으로 인한 장애

건명	이전일 작업내용	장애내용	장애시간
행정망 이설	신설 MDF로 행정망 접속 변경 신설 MDF로 KT 라인 접속 변경	전화 및 LAN망 사용불가 WATER NOW 통신 불가 LCGS(본부관리) 운영불가 TM/TC망 운영 불가	약5시간
CCTV 이설	기존 CCTV RACK 이설	CCTV 감시 불가	약6시간
실험실 이설	기존 실험실 기자재 이설	실험실 기자재 운영 불가	당 일

❍ 기타 협의 및 요청사항

- 관리본관 이사 전 소방검사 완료 요청(센터)

☞ 부분 준공처리 하여 소방검사 완료 할 예정(시공사)

- 정확한 이사일정 결정 후 통보 요(시공사)

☞ 이사 일정 행정관리과와 협의 필요(센터)

- 관리본관동 주변 잔디종류(인조 또는 천연) 결정 요(시공사)

- 식당은 준공시까지 기존 식당이용 요청(시공사)

- 승강기, 정화조 완공검사 이사전 완료할 것(본부)

[ 회의사진 ]

첨부  회의자료  1부. 끝.