문서번호	정수시설과-2963
보존기간
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	★주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김현국	이형종	김광수	강태환		06/11 김구식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 06

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 6월 10일                   (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	0시~09시	김현국. 김성범		09시~18시		이형종. 강종운			18시~24시			김광수. 김흥중
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시		18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○		○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○		○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○		○
염소 용기	총 계: 20 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0437		0441		0665	0670			0671		5417
	예비용기: 6 병		0429		0440		0667	0678			5418		5421
	재고용기 : 0병
	공 용 기 : 8 병		0436.0669.5416.5419.0427.5422.0439.0443

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소실 각종설비 일상점검 - 염소실 온도(24℃) 점검 및 염소용기 재고파악 - 염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 - 기화기 1.2호 운전사항 점검 - 중화설비 시설점검 및 시건장치 확인
09시~18시	▶ 염소실 시설물 점검 - 실내온도 및 gas 누수 점검 - 용기 점검 - 기화기 1.2호 운전 수위.온도.압력 및 진고 조절기 점검 - 투입기 1호~2호 교체 (16:00) - 중화실 시설물 점검 및 시건 장치 재 확인 ▶ 염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육 - 강사 : 강 태환 주임 - 교육 참가자 : 이 형종 주임, 강 종운 주임
18시~24시	▶염소실 온도(25℃) 점검 및 염소용기 재고파악 ▶염소 공급라인 B라인 →A라인 교체투입 ▶우천으로 염소실 배수구 및 배수로 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검