문서번호	생산관리과-5956
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유양현	노영석	박용철	정득모		06/11 남원준
협 조
	정수과장			현인식
	배수과장			박기범

인천 풍납취수장 전력설비 이중화에 따른

풍납취수장 한강원수 지원 계획 보고

2014. 6.

상수도사업본부

(생산관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

인천 풍납취수장 전력설비 이중화 구축에 따른 ”

풍납취수장 한강원수 지원계획 보고

인천시(풍납) 취수장 전력설비 이중화 구축공사에 따른 취수중단으로 우리시 풍납취수장에 원수공급 요청이 있어 지원계획을 보고 드림.  ※ 관련근거: 서울시와 인천시간 비상시 도수관로 공동사용협약('10. 7.28)

원수 공급 요청

○ 요청일시 : 2014. 6. 18(수) 00:00 ~ 6.20. 10:00(58시간)

○ 요청부서 : 인천시상수도사업본부(급수부)

○ 내    용 : 인천 풍납취수장 전력설비 이중화 구축 공사 시행

○ 공급지역 : 인천 성산가압장(공촌정수장 23만㎥/일)수계 부평구52만 가구

○ 공급 요청량 : 4천 ~ 5천㎥/시간,  96,000㎥/일 이내

- 원수공급 계통도

풍납취수장 시설개요

시설용량	평균취수량	펌프현황	전력계약량
700,000㎥/일	480,972㎥/일	970kw×3(2) 600kw×1(-) 520kw×2(1)	3,373kw

○ 영등포정수센터(풍납취수장) 급수구역

- 6개구(은평, 마포, 양천, 구로, 강서, 금천) 64개동 64만세대, 170만명

○ 풍납취수장 도수관로 운영 현황

- 도수관로 D2400mm, L=21.7km(’92)

- '10년 서울시와 인천시간 원수공급 비상시 공동 사용 협약 체결(35만㎥/일 공급)

관계자 회의 개최

○ 회의일시 : '14. 3. 7(금) 15:00 본부 생산부

○ 참석자 : 인천시 3명, 배수과 2명, 생산관리과 2명, 영등포 운영과 2명

○ 회의내용 : 영등포정수센터의 안정급수를 전제로 한 비상공급 방법 강구

- 영등포정수센터와 풍납 취수장의 안정적인 범위내 비상 공급 검토

- 1,350HP 3대(4천㎥/시간)까지 가동이 가능하며, 그 이상 가동시 계약전력 요금의 재조정(한전)으로 불가함

- 풍납 취수장 펌프 가동대수에 따른 원수 유입량 (관압3.0~3.2㎏/㎠)

구 분	3. 5대	3.0대	2.5대	2.0대	1.5대
원수유량 (시간유량)	672,000 (28,000)	576,000 (24,000)	480,000 (20,000)	384,000 (16,000)	288,000 (12,000)
전력수급 (3,373kw)	3,475kw	2,942	2,549	-	-
검 토	계약전력 초과	96,000 (4,000)	지원불가

※ 평시 1,300HP 2대,  조절용 700HP1대  총2.5대 가동 (약48만톤 취수)

○ 회의결과

- 영등포정수장의 안정적인 급수운영을 전제로 4천㎥/hr(96천㎥/일)의 원수 공급 가능함을 인천시에 통보

- 인천시 3일간 원수공급에 따라 한강 성산지구 도수관로 제수변 조절 지점 및   인천 성산가압장에 인력 상시 배치 요청 및 비상연락망 통보 요청

[인천광역시 비상원수 지원현황]

-‘13. 4.23(화) : 전기계통 계장 판넬 설비 화제로 원수공급(23hr)

-‘13. 6.12(수) : 전기설비 사고 이후 커넥터 교체 및 안전점검(4.5hr)

인천시 원수지원계획

○ 공급일시 : '14. 6. 18(수) 00:00 ~ 6. 20(금) 10:00 (58시간)

○ 제수변 조절 : 한강 성산 시민공원 주차장내

○ 원수 공급 유량 및 운영

- 풍납취수장 운영 : 취수펌프 2.5대 → 3대운영(1,300HP 3대)

- 인천공급 유량 : 4,000㎥/hr 이내에서 탄력적으로 운영

○ 참여 부서별 업무 분장

- 본부 생산관리과 : 영등포정수장 운영 및 풍납취수장 운영관리 총괄

- 본부 배수과 : 급수운영(지역배수지) 총괄 및 제수변 조절 통제

- 남부수도 시설관리과 : 현장 제수변 조절 시행

- 영등포정수센터 운영과 : 정수장 실시간 유량체크 및 풍납취수장 운영

○ 현장별 인원 배치 및 비상연락망

풍납취수장팀	영등포정수센터	현장운영팀			인천시 상수도본부 급수부
		배수과	생산부	남부수도
생산관리과 정윤홍 *************	현인식 3146-5640	김지환 *************	생산관리과 유양현 *************	이승우 ************	염정훈 *************
생산관리과 김복록 *************	김영일, 생산책임자 3146-5641	이성교 *************	권창범 *************	조진국 *************	심현조 *************
상황 총괄 : 생산관리과장 노영석(*************), 이규현(*************)

○ 시간대별 비상공급 계획

- 제수변 조절 지점 : 한강 성산 시민공원 주차장내

- '14.6.17 23시 00분 : 현장운영팀, 풍납취수장팀 직원 현장 배치

※ 인천시상수도사업본부 현장근무 직원 포함

- '14.6.18일 00시 : D1,350㎜ 바이패스 선 개방, 중간제수변 개방후

유량에 맞게 공급량 조절

- '14.6.20일 10시 : D1,350㎜ 중간제수변 폐쇄

※ 비상공급이 이루어지는 58시간동안 현장팀 주·야 상주

- 참여직원 근무 부서에서는 6.18, 19일 야간 근무에 따른 초과근무 및 대체휴무 시행을 탄력적으로 시행

- 각 현장별 금회 비상공급 참여자는 SNS(카카오톡) 활용 실시간 상황 그룹공유

향후계획

○ 공급비용 정산 : 비상관로 공동사용 협약에 근거 정산하여  인천시에 부과

- 영등포정수센터 : 비상공급에 따른 추가 동력비 및 원수량 산정(협약서참조)

- 생산부(생산관리과, 기전설비과) : 공급 비용 산정 검토 및 고지.

붙임 : 원수공급 협조요청 1부.  끝.