		서부수도사업소
CU########1#######A07###############E0500-1&
수신자		###님
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ###님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	###
주소	######################################################################
민원내용	수돗물에서 비린내가 난다고 수질 검사 요청 합니다.

검사자	직급 :		8	성명 :		김응선	채수일자		2014년 06월 11일
검사일자	2014년 06월 11일						처리일자		2014년 06월 11일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.12			0.140			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.05
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
비린내	현장방문하여 수질검사를 실시한바 위와같이 적합하오며 초기에 비린내가 나는것 같으나 물을 조금 퇴수후에 음미하니 사라진것을 확인할수 있었읍니다. 수도꼭지부속을 새것으로 교체하였을때 부속속의 고무호스와 염소가 반응하여 가끔 나기도 합니다. 충분히 퇴수후에 사용하시면 없어질거로 사료됩니다.	수도꼭지 청소 및 토탈서비스 안내, 녹차티백 넣어 드시길 홍보함

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 06/11 이진우
협조자
시행			행정지원과-14625										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)