함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제목	수질자동측정기 잔류염소 미달지역 조치사항 결과 보고

1. 본부 급수운영과-3577(2014.6.5)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 일원가압장에 설치되어 운영중인 수질자동측정기의 잔류염소  농도가 0.1mg/L 미만으로 1시간 이상 지속되어 아래와 같이 조치하였음을 알려드립니다.

가. 지점명 : 일원가압장(암사수계)

나. 경보발생일시 : 2014.5.24.(토) 05:35 ~ 07:00

다. 내  용 : 잔류염소 0.1mg/L 미만 발생

라. 원인분석 : 수서배수지 준공과 관련하여 서초배수지 수계에서 암사수계로 전환되어 가는 과정 중 인입관 압력이 평소보다 1~2kg/cm2 낮아짐에 따라 수질자동측정기에 유입수 공급이 원활하지   않게되어 실제수질과 다르게 잔류염소 농도가 낮게 측정되었음.

마. 조치사항 : 수질자동측정기 유입수 인입밸브 완전 개방 및 감압변 압력  조정 완료. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	류의창		수질팀장	김인학		행정지원과장	김영철		강남수도사업소장	06/11 김광식
협조자
시행	행정지원과-11788	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개