문서번호	시설관리과-13548
결재일자	2014.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용섭		최재영	06/11 이시우
협조

용마39소블록 소출수 예상지역 보고

(답십리 제16 주택재개발구역 주변)

2014. 06.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 소출수 민원이 예상되어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2014. 06.11

지방시설주사보  김용섭

□ 현 황

○ 소출수 예상 블록 : 용마39소블록

○ 위  치 : 답십리 제16 재개발구역 주변

○ 민원 예상내용

용마39소블록은 현재는 급수상태가 대체적으로 양호하나 답십리 제16구역 주택재개발          아파트 준공 시 일부 소출수가 예상됨

□ 보고내용

○ 용마39소블록으로 유입되고 있는 주배관은 1개소로 답십리동 263-1호 앞 도로(전농로)의        D=500/400mm 분기되어  순환관망이 D=300mm로 형성되어 있으나, 인접 소블록과 단절되      어 있고(유입측이 1개소뿐임) 2014년 8월경에 준공되는 답십리제16구역 재개발아파트〚삼성      (1220세대),두산(1432세대)〛저수조 담수 시에 소블록내 일부지역이 절대급수량부족에 따른      소출수가 예상됨

○ 답십리 477-52호 앞은 16구역 셋백구간(도로후퇴구간)으로 최근 원인자(답십리16구역조합       측)이설공사 시 D=300/300mm 기 분기하여 제수변1개소 설치하였고, 가까운 시일내 셋백       구간을 도로포장이 이루어 질 예정임

□ 조치의견

상기와 같은 사항으로 답십리동 477-52호 앞 도로(사가정로)에서 별도의 배수관 분기(        D=500/300mm) 및 연결작업(D=300mm, L=11m)공사를 긴급시행하여 급수량을 적정 공급      하여 민원을 해결하고자 하며, 해당작업은 회기1동 외 7개동 상수도공사 단가계약업체에 작업지      시코자 합니다.

- 공사개요 : D=300mm, L=11m(D=500/300mm 분기포함)

- 소요예산 : 약 1500천원

- 예산과목 : 상수도사업비용 , 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 불용관정비

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

위 치 도

그림설명	위치도
그림설명		현황도

현 장 사 진

답십리동 477-52호 앞(D=300mm, L=11m 부설)