국회의원 요구자료 제출

시 행	물재생시설과-5595	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.4.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장

주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장	물순환안전국장		결재
송유경	송동욱	임춘근	04/22 이정화
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 673번, 우원식의원, 산업통상자원벤처기업위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

우원식 의원(산업통상자원벤처기업위원회, 더불어민주당)

요구번호 673번

1) 서남물재생센터에서 방류하는 방류수 수질 검사 채수 지점이 ‘최종방류구’    인지의 여부

2) 서남물재생센터 최종방류구의 TMS 설치 여부

3) 서남물재생센터 최종방류구 수질 점검 2010년부터 현재까지 년도별 결과

(SS, BOD, 염분도 값)

1. 서남물재생센터에서 방류하는 방류수 수질 검사 채수 지점이 ‘최종방류구’ 인지의 여부에 대해 다음과 같습니다.

가. “공공하수도시설 운영·관리 업무지침(2015.4. 환경부)”에서 최종방류구를 TMS전단으로 규정하고 있으며,

나. 서남물재생센터에서는 TMS 전단지점 최종방류구에서 채수 및 분석하고 있으며, 한강유역환경청 정기 지도·점검(방류수 채수) 시에도 동일한 채수지점에서 시행하고 있음.

2. 서남물재생센터 최종방류구의 TMS 설치 여부는 다음과 같습니다.

가. “수질TMS 설치·운영 업무편람(2012.12. 환경부)”에서 측정기기 부착완료를 유역(지방)환경청장에게 통보하여 적정부착 확인검사 함. .

나. 서남물재생센터에서는 TMS를 적법한 절차에 따라 설치·운영하고 있으며, 한국환경공단에서 상시 관리·감독하고 있음.

3. 서남물재생센터 최종방류구 수질 점검 2010년부터 현재까지의 년도별 결과(SS, BOD, 염분도 값)는 다음과 같습니다.

가. 연평균 방류수 점검결과

(단위: mg/L)

구 분	SS	BOD	염분도
2010년	3.6	8.8	-
2011년	4.0	7.5	-
2012년	3.5	7.0	-
2013년	5.6	8.2	-
2014년	4.9	7.8	-
2015년	4.4	8.8	-
2016년	4.0	8.1	-
2017년	4.3	6.0	-
2018년	4.7	6.1	-
2019년 3월 현재	4.3	5.9	-

나. 방류수 수질검사의 항목은 「하수도법 시행령」 제15조(공공하수도의 운영·관리 기준 등)4항에서 방류수 수질기준 항목으로 규정하고 있으며, 동법 시행령 제15조 3항 1호에 따라 방류수 수질기준 항목인 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 총대장균군수에 대한 수질검사를 매일 실시하고 있음.

※ 염분도에 대한 별도 수질검사는 시행하고 있지 않음.