문서번호	급수운영과-9286
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
권기섭	04/22 송근호

아차산배수지 시설물 보수 보강 계획

2019. 4.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

아차산배수지 시설물 보수 보강 계획

「2018년 대현산배수지 외10개소 정밀안전진단 등」용역결과 및 조치  계획에 의거 아차산배수지 시설물 보수 보강 계획을 보고 드림.

□ 관련 근거: 시설관리과-1747(2019. 1. 22.)

○ 1순위 보수 보강

- 아차산배수지 신축이음 실링재 이격 탈락

- 주요 손상내용이 균열(0.2㎜이상) 주입보수공법 보강

- 관랑실내 배부배관 부식 등

□ 보고 내용

○ 2018년 아차산배수지 정밀안전진단용역에 의하면 배수지1~4지 전체 신축이음부 실링재가 대부분 노화되어 이격되거나, 탈락되어 있어 시급히 정비가 필요한 실정임

○ 배수지 항 표면 균열(0.2㎜이상), 내부배관 부식 등이 발견되어 2019년 정비가 필요함

□ 배수지 보수 보강 계획

○ 상기 보고내용과 이격 탈락된 신축이음 및 균열(0.2㎜이상), 내부배관 부식 등은 정비의 시급성을 감안 시설물단가 업체에 작업지시하여 상반기 중 보수․보강코자 합니다.

- 지역배수지의 원활한 운영을 위하여 상반기 청소시기에 맞춰 1~4지별 정비시행

- 시설물 정비업체: 유일환경건설(주) 대표 박정석

□ 행정사항

○ 신축이음 보수에 따른 퇴수밸브조절 협조요청: 시설관리과(기전팀)

붙임  「2018년 대현산배수지외 10개소 정밀안전진단 등 용역」결과 및 조치계획보고서  1부.  끝.