문서번호	기전과-2244
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		代김용문	04/22 김영삼
협조
	주무관		김현태

터널 지하차도 소화기구 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4

남부도로사업소

(기  전  과)

터널 지하차도 소화기구 정비계획

터널 및 지하차도내 화재 발생시 초기진화에 가장 효과적인 소화기를 터널 이용자가 쉽게 사용할 수 있도록 표시기능을 개선코자 함.

□ 관련근거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침

- 국토교통부 예규 제139호(2016. 8.12.)

○ 서울시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침

□ 소화기구 법적 설치 기준

○ 소화기구는 50m 이상 터널에 설치하며, 설치간격은 50m 이하로 설치하고, 설치위치는 주행차로의 우측측벽에 설치하는 것을 원칙으로 함.

- 구조적인 특성 등 현장조건에 따라 변경 가능

○ 소화기는 2개 1조로 소화기구함에 설치하며, 소화기구함은 ‘소화기’라고 조명식 표지판을 부착하여 사용자가 쉽게 인지 가능하도록 할 것.

□ 소화기구 설치 현황

구 분	검토대상	소 화 기			소화기표시등			비고
		법적 (50m)	설치	부족	설치	미설치	불량
합계	16개소	112	144		142	28	30
터널	6개소	75	105	-	131	-	28
지하차도	10개소	37	39	-	11	28	2

□ 소화기구 정비 추진계획

○ 소화기구 설치에 법적으로 미달시설은 없으나,

○ 소화기 “소화기표시등” 불량 교체 및 미설치 시설 설치(9개소 58개)

- 불량 교체(3개소 30개) : 상도, 국사봉터널, 여의상류

- 미설치 시설 (6소 28개) : 대방, 여의교, 사평, 염곡, 양재, 잠수교

○ 소요예산 : ********

- 소화기 표시등 : ****************************

※ 터널 소화기 표시등 예비 2개 포함

○ 예산과목

- 도로시설관리, 도로기전시설관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

○ 추진방법

- 소화기 표시등 구매 : *************

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호 나목(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약)

- 설 치 : 도로기전시설 유지보수 연간단가 업체에 작업지시 후 설치

□ 향후계획

○ 2019. 4.	예산 재배정 신청(도로시설과)

○ 2019. 5.	물품구매

○ 2019. 5.~6.   소화기표시등 설치 (연간단가)

붙임 : 1. 소화기 및 표시등 설치내역 1부.

2. 소화기 제작 지침서 및 도면 1부.  끝.