		서부수도사업소
CU########2#######A07###############E0500-1&
수신자		###님
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ###님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	###
주소	#######################################################################################
민원내용	수돗물 녹물도 있는 것도 같음. 수질이 의심스러운 상황이라 수질검사요청

검사자	직급 :		8	성명 :		김응선	채수일자		2014년 06월 12일
검사일자	2014년 06월 12일						처리일자		2014년 06월 12일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.02			0.340			0.08
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
녹물 (노후아파트 공동부분이 강관)	현장방문하여 수질검사를 실시한바 염소부족으로 끓여드시길 권유합니다. 고객님의 아파트는 노후된 아파트로 공동부분배관이 아연도강관이여서 녹물이 발생되는것 같습니다. 초기에 충분히 퇴수후에 사용하시기 바랍니다.	관리소장님에게 수질검사결과를 말씀드림. 물탱크수위를 조절권유. 시료채수함. 옥내배관컨설팅안내함.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 06/12 이진우
협조자
시행			행정지원과-14778										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)