문서번호	정수과-3483
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김영일		현인식	06/12 정남기
협조
	정수시설과장		김구식

인천 풍납취수장 전력설비 이중화에 따른

풍납취수장 한강원수 지원계획

2014. 6. 12

영등포아리수정수센터

인천 풍납취수장 전력설비 이중화에 따른

풍납취수장 한강원수 지원계획

인천시(풍납) 취수장 전력설비 이중화 구축공사에 따른 취수중단으로 우리시 풍납취수장에 원수공급 요청사항에 따른 지원계획

생산관리과-5999(2014.6.11)

□ 원수 공급 요청사항

○ 요청일시 : 2014. 6. 18(수) 00:00 ～ 6.20(금) 10:00(58시간)

○ 요청부서 : 인천시상수도사업본부(급수부)

○ 내    용 : 인천 풍납취수장 전력설비 이중화 구축공사 시행

○ 공급지역 : 인천 성산가압장(공촌정수장 23만㎥/시간)수계 부평구 52만 가구

○ 공급요청량 : 4천～5천 ㎥/시간, 96,000㎥/일 이내

- 원수공급 계통도

□ 풍납취수장 시설개요

시설용량	펌프현황	‘13년 취수량	‘14년취수량	최대 취수가능량	전력계약량
70만㎥/일	970kW×3대 620kW×1대 520kW×2대	평균:456천㎥/일 399～511천㎥/일	평균:436천㎥/일 391～506천㎥/일	22천㎥/hr 528천㎥/일	3,373kW

○ 영등포정수센터(풍납취수장) 급수구역

- 7개구(은평, 마포, 서대문, 양천, 구로, 강서, 금천) 67개동 66만세대, 170만명

○ 풍납취수장 도수관로 운영현황

- 도수관로 D = 2,400mm, L = 21.7km(‘92)

- 서울시와 인천시간 원수공급 비상시 공동 사용 협약 체결(35만㎥/일 공급)

<비상 도수관로 연결지점 2개소>

□ 인천시 원수 지원 계획

○ 공급일시 : ‘14. 6.18(수) 00:00 ～ 6.20(금) 10:00(58시간)

○ 제수변조절 : 한강 성산 시민공원 주차장 내

○ 원수 공급 유량 및 운영

- 풍납취수장 운영 : 취수펌프 2.5대→3대운영(970kW×3대)

- 인천공급유량 : 4,000㎥/시간 이내에서 탄력적으로 운영

○ 참여부서별 업무분장

- 본부 배수과 : 급수운영(지역배수지)총괄 및 제수변 조절 통제

- 본부 생산관리과 : 영등포정수장 운영 및 풍납취수장 운영관리 총괄

- 남부수도 시설관리과 : 현장 제수변 조절 시행

- 영등포정수센터 정수과 : 정수장 실시간 유량체크 및 풍납취수장 운영

○ 본부, 사업소, 인천취수장 인원 배치 및 비상연락망

풍납취수장	현장 운영팀			인천상수도본부 (급수부)
	급수부	생산부	남부수도사업소
생산관리과 정윤홍 #############	배수과 김지환 #############	생산관리과 유양현 #############	이승우 ############	염정훈 #############
생산관리과 김복록 #############	배수과 이성교 #############	생산관리과 권창범 #############	조진국 #############	심현조 #############
상황총괄 : 생산관리과장 노영석(#############), 이규현(#############)

○ 시간대별 비상공급 계획

- 제수변 조절지점 : 한강 성산 시민공원 주차장내

- ‘14.6.17(화) 23:00 : 현장운영팀, 풍납취수장팀 직원 현장배치

※ 인천상수도사업본부 현장근무 직원 포함

- ‘14.6.18(수) 00:00 : D 1,350mm바이패스 선 개방, 중간제수변 개방후 유량에 맞게 공급량 조절

- ‘14.6.20(금) 10:00 : D 1,350mm 중간제수변 폐쇄

※ 비상공급이 이루어지는 58시간동안 현장팀 주․야 상주

- 참여직원 근무부서에서는 6.18, 6.19일야간 근무에 따른 초과근무 및 대체휴무 시행을 탄력적으로 시행

- 각 현장별 금회 비상공급 참여자는 SNS(카타오톡)활용 실시간 상황 그룹공유

□ 영등포아리수정수센터 근무조 편성운영

○ 초기 시간대별 비상공급 계획

- ‘14.6.17 23:00 : 현장운영팀, 풍납취수장팀,인천상수도 현장배치확인

- ‘14.6.17 23:30 : 관압 및 유량조절을 위해 풍납취수장 취수펌프를 2.5→3대(관압320～330Kpa, 유량21,000～22,000㎥/시간)  로 사전가동

- ‘14.6.17 23:50～55 : 현장운영팀 및 인천취수장 준비사항 확인

- ‘14.6.18 00:00 : 인천취수장 펌프중지(중앙제어실↔인천취수장 상호확인)

- ‘14.6.17 00:00 : 현장팀 D1,350mm바이패스 선 개방, 중간제수변 개방후 유량에 맞게 공급조절(아래 밸브조절시 착안사항 참조)

※ 인천취수장 펌프중지(‘14.6.28 00:00)후 가압장밸브잠금 30분소요예상

※ 인천취수장 밸브잠금 확인 후 순간 물 쏠림현상 방지 및 수질, 관압, 유량조절을 위해 순차적 밸브 개방

바이패스 및 중간제수변 조절시 착안사항

(‘13.6.12 인천 비상공급시 실제 운전사항임)

‘14.6.28 00:00: 인천취수장 펌프정지 및 밸브잠금

‘14.6.28 00:30 : 바이패스 밸브 오픈

(영등포관압 및 유량확인 :관압320Kpa, 유량3,000～3,500㎥/시간)

‘14.6.28 00:45 : 중간밸브 개방    (5바퀴)←집수정

‘14.6.28 00:50 : 중간밸브 추가개방(3바퀴)

‘14.6.28 00:55 : 중간밸브 추가개방(3바퀴)

‘14.6.28 00:58 : 중간밸브 추가개방(3바퀴)

‘14.6.28 01:00 : 밸브개방 완료(14바퀴)-정상운전확인

(인천으로 약 4,000㎥/시간, 관압320Kpa)

※ 정상공급확인 후 비상연락체계 유지

※ 밸브조절 시간 조정은 당일여건에 따라 상호연락 조절

○ 근무자 주요임무

- 상황근무 : 운영상황 총괄관리

- 팀    장 : 제어감시 운영 총괄관리(사전 준비사항 점검, 직원배치 등)

- 반    장

․ 현장운영팀, 인천상수도 현장 인원배치현황 및 비상연락망 점검

․ 현장 밸브 개방에 따른 유량 점검 등 상호 수시연락 상황전달

※ 팀장부재시 반장, 반장부재시 팀장이 업무수행

- 제어감시(A:남정규, 황장웅,  B:전진표,최기봉  C:김광일,강현삼 D:김용배,한정민)

․ 풍납취수장 근무자와 수시연락 펌프 가동․중단시간 사전안내 및 펌프 및 중지상태 상호연락 확인

․정수장 제어․감시 운영

․시간대별 취수펌프운영, 유량 등 조치사항 및 특이사항 기록(별첨1)

- 팀   원 : 현장순찰 등 팀장 지시사항 이행

- 취수장 : 모터펌프 가동상태 및 사전준비사항 점검, 중앙제어실과 상시 비상연락체계 유지, 운전상황 등 특이사항 상호연락

○ 근무 편성

구 분	6.17(야간) (18:00～익일09:00	6.18(주간) (09:00～18:00)	6.18(야간) (18:00～익일09:00)
풍납취수장 (3146-4031～2)	A팀 김현국, 김성범	C팀 이형종, 강종운	B팀 김광수, 김흥종
상황근무 (풍납취수장근무)	오재승 ############# 김정녕 #############	조익수 #############	조익수 #############
중앙제어실 (3146-5656～7)	A팀 팀장:박문환 ############# 반장:이기현 ############# 안병억,남정규 김기천,황장웅	C팀 팀장:이길화 ############# 김광일,강현상 유석진,이영기	B팀 팀장:윤진선 ############# 반장:정민성 ############# 유한곤,전진표 이상렬,최기봉
상황근무 (중앙제어실근무)	정수과장:현인식 ############# 김영일 ############# 강우기 #############	C팀 팀장:이길화 #############	이동조 #############

구 분	6.19(주간) 09:00～18:00)	6.19(야간) (18:00～익일09:00	6.20(주간) (09:00～상황종료)
취수장 (3146-4031～2)	D팀 우명옥, 박용석	C팀 이형종, 강종운	A팀 김현국, 김성범
상황근무 (풍납취수장근무)	김정녕 #############	강태환 #############	김정녕 #############
중앙제어실 (3146-5656～7)	D팀 팀장:김재덕 ############# 반장:김연환 ############# 김근민,박동규 김용배,한정민	C팀 팀장:이길화 ############# 김광일,강현상 유석진,이영기	A팀 반장:이기현 ############# 안병억,남정규 김기천,황장웅
상황근무 (중앙제어실근무)	D팀 팀장:김재덕 #############	장현성 #############	A팀 반장:이기현 #############

○ 근무방법

- 근무시간 30분전 인수․인계 완료

- 상황근무자는 당일 24:00까지 시간외근무인식, 00:00～09:00 익일대체휴무

□ 향후 계획

○ 공급비용 정산 : 비상관로 공동사용 협약에 근거 정산하여 인천시에 부과

- 영등포정수센터(정수시설과) : 비상공급에 따른 추가 동력비 산정

- 생산부(생산관리과, 기전설비과) : 공급비용 산정 내용 검토 및 고지

첨 부 : 1. 시간대별 조치 및 특이사항 기록부 1부

2. 시간대별 조치사항 및 특이사항 기록예시 1부. 끝.

[별첨 1]

시간대별 조치 및 특이사항 기록부
일 시	조치 및 특이사항

[별첨 2]

시간대별 조치 및 특이사항 기록 (예시)

<2014 .6.17)

※ 풍납취수장은 23:00이전부터 배수지수위 만수위 등 확보를 위해 1,300HP 3대 운전(관압330Kpa, 유량21,500㎥/시간)상황에서 밸브조절

(관압 320Kpa로운전시 유량22,500㎥/시간)

○ 23:00 : 현장 인원배치 및 비상연락망 점검(취수장,현장, 인천)

○ 23:30 : 비상급수 운전 준비사항 점검((취수장,현장, 인천)

○ 23:50 : 인천상수도사업본부 연락(심현조)

- 인천취수장 펌프정지 : 00:00(가압장 밸브잠금 30분소요예상)

- 00:00 : 비상밸브 조정

○ 00:35 : 바이패스밸브 오픈(인천으로 약 3,500㎥/시간 보냄)

(영등포운영 : 관압319Kpa, 유량19,500㎥/시간)

- 00:45 : 중간밸브 개방     (5바퀴)

- 00:51 : 중간밸브 추가 개방(3바퀴)

- 00:52 : 중간밸브 추가 개방(3바퀴)

- 00:55 : 중간밸브 추가 개방(3바퀴)

○ 01:00 : 밸브개방완료(14바퀴) 정상운전

-  인천으로 약 4,000㎥/시간 보냄

(영등포운영 : 관압 320Kpa, 유량 18,000㎥/시간)

-

-

-

<2014 .6.20)

○ 10:00 : 인천취수장  주 밸브 오픈 및 바이패스 밸브 잠금

○ 10:20 : 배수지 수위 등 조절을 위해 풍납취수장 펌프 운전대수 조정평상시 운전으로 완전 전환 정상운영

- 펌프운전 : 1300HP*3대 → 1300HP*2대

- 관압 : 320Kpa, 유입유량 15,500㎥/시간. 끝.