막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	06/12 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-3478

2014년 06월 11(수)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	15,371	14,846	97％	59％
가 압 식	19,946	19,536	98％	78％
계	35,317	34,382

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.037	0.032
pH	7.1	7.8
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	838	0	838	446	0	446	5,837	0	5,837	2,349	12	2,337
가압식	823	118	705	703	0	703	978	0	978	2,134	9	2,125

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D). ○ 콤프레샤 라지에이터 세척(B호). ○ 6지 유지세정(NAOCL, 50PPM).
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 6계열 유지세정(NAOCL 50ppm). ○ 콤푸레샤 SAFETY VALVE 교체(B호).