문서번호	시설관리과-12411
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유준영		문용욱	06/12 이자원
협조

자체 비교유량 측정결과 보고(KS-11)

2014. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

자체 비교유량 측정결과 보고(KS-11)

우리사업소 구역유량계(KS-11) 대한 계측 정확도를 확인하기 위하여, 보유 중인 휴대용 초음파유량계를 활용하여 자체 비교유량 측정을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 측정대상 현황

유량계 명칭	위 치	형 식	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KS-11 (목동(배) 1000mm)	양천구 용왕정길 (목동배수지)	초음파	1000	SYSTEM1010	대덕기술	2003

□ 측정개요

❍ 측 정 일 : 2014. 6. 11.

❍ 측 정 자 : 기전팀 유준영 외 수리반 2명

❍ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

□ 측정결과

❍ 자체 비교유량 측정결과, 오차율 +0.53%로 허용오차율 이내로 양호함

유량계 명칭	비교측정 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계	기준유량계 (휴대용)	차이량	오차율 (%)
KS-11	2014.06.11 11:40~15:33	13959	13885	+74	+0.53%

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 1.5% 이내

붙임 : 자체 비교측정 결과표 각 1부.  끝.