	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획(까치빌딩)

1. 관련문서

○ 예방과-8781(2014.5.29)호 “소방특별조사 조치명령서(까치빌딩)”

○ 소방방재청 훈령 제265호 소방특별조사에 관한 세부운영규정  『제12조 소방특별조사에 따른 조치명령』

2. 소방특별조사관련 소방관련법 위반대상에 대하여 조치명령 이행여부를 다음과 같이 확인하고자 합니다.

가. 확 인 일 : 2014. 6.12(목)

나. 대    상 :

- 까치빌딩(관악구 남부순환로 1955)

다. 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김광희, 소방교 인상현

라. 확인내용 : 조치사항 완비여부

연번	위반대상	대표자 (관리자)	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
1	까치빌딩	손중재	남부순환로 1955	제257호	1.자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC203) 제9조위반 ☞발신기 위치표시등 점등불량(2,6) ☞발신기 캡탈락(1,4층) 2.유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC303) 제9조위반 ☞피난구유도등점등불량(6층) ☞계단통로유도등 점등불량(지하,7층)	2014. 6.12(목)

마. 결과조치

○ 조치명령대상 확인결과 조서작성(붙임1)

○ 미비시 관련규정에 의거 의법조치

붙임 : 조치명령대상 확인결과 조서 1부.  끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	박성석		예방과장	06/12 신태수
협조자
시행	예방과-9436	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4326	/전송	02-875-4375	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	대시민공개