문서번호	기술진단과-3120
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
윤덕묵	김영진	박용철	정득모		06/12 남원준
협 조	시설안전부장			윤석우
	시설관리과장			한명석
	주무관			김현돈

상수도분야 고압전기설비

외부전문가 특별합동점검 결과보고

2014.6.

상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수도분야 고압전기설비

외부전문가 특별합동점검 결과보고

최근 발생한 서울화력발전소 및 금정역 전동열차의 전기설비 폭발사고와 관련하여 상수도 공급의 주요시설인 전기설비에 대한 안전사고를 예방코자 외부전문가와의 특별합동점검을 실시하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검개요

□ 기    간 : ‘14.5.27 ~ 6.5

□ 점검대상

○ 정수센터 : 6개소(정수장 6개소, 취수장 5개소)

○ 고압가압장 : 17개소

○ 기타시설 : 2개소(본부, 상수도연구원)

□ 점검자

점검대상	점검 일수	외부전문가		본부점검자		해당시설
		기술등급	성명	소속	성명
정수센터	6	건축전기 설비기술사	권형욱	기술진단과	윤덕묵, 김인준	전기담당 및 전기안전관리자
가압장 및 기타시설	4	특급기술자	양기섭	시설관리과	김현돈, 주광복, 류홍규
	3	건축전기 설비기술사	박병수

□ 주요점검내용

○ 고압이상 변압기 관리상태

○ 수배전반내 각종 차단기 및 계전기 등 관리상태

Ⅱ		점검결과

◀ 총   평 ▶

□ 상수도분야 전기설비에 대한 관리상태를 점검한 결과 대부분의 시설에 대하여 각 시설별 책임자들의 지속적인 관심으로 잘 관리되고 있으나 일부 시설에 수배전반의 표시등 부점등과 통전표시장치의 미작동등 경미한 사항에 소홀하는 경향이 있어 개선이 요구됨

□ 변압기에 대한 열화상을 측정한 결과 유입변압기 본체 온도상승한도인 50℃이하로 측정되었으며 건식변압기 또한 온도상승한도인 80℃이하와 상별온도차가 5℃미만으로 1개소(낙성대가압장)를 제외하고 양호하게 관리되고 있음

□ 앞으로도 안전한 전기설비 관리를 위하여 주기적으로 열화상 및 절연저항을 측정하여 관리하여야 할 것임

□ 점검결과 지적사항

○ 정수센터

구분	계	광암	구의	암사	영등포	뚝도	강북
지적사항	5			1	2	1	1
권고사항	3	1	1	1

○ 가압장 및 기타시설

구분	계	노량진	낙성대	우면산	북악	종암	만리	북악터널	불광터널	증산
지적사항	11	1	1	2	1	1	1	2	1	1

□ 외부전문가 점검결과 및 조치의견

정수센터

1

○ 광암 정수센터

․ NGR(중성점접지저항기)에 설치된 NCT(계기용변류기)에 의한 변압기 1차측 차단기가 Trip(차단)될 수 있도록 확인 필요(권고사항)

○ 구의 정수센터

․ 신설되는 전력계통에 대한 보호협조(보호계전기 정정) 실시 필요 – 신설공사에 반영하여 조치요함(권고사항)

○ 암사 정수장

․ 154kV변압기(1호기)의 중성점 피뢰기 인하도선 지지핀애자 파손 - 핀애자 교체

․ 변압기 유중 가스검사결과(전기안전공사 점검보고서) 이상소견 판정된 변압기에 대한 절연유 유중가스 분석 재실시 및 재차 이상소견시 절연유 교체(권고사항)

○ 영등포 정수센터

․ 영등포 정수장 막여과동 HV-1,2판넬의 GPT(접지용변압기)용 한류저항기(CLR) 결선 누락 - 보완결선

․ 풍납 취수장 변압기 하부 가스켓에서 미세한 누유발생 - 현장조치

○ 자양취수장(본부에서 종합적으로 개량계획 추진예정)

․ 주변압기의 노후화가 심하며 변압기 상부(2호) 및 라디에이터 상, 하부(1호) 누유 – 교체요함

․ 수배전반 설비등 전력기기에 대한 노후화가 심하므로 교체 요함

○ 강북취수장

․ 변압기 흡습호흡기의 하부절연유 적정선이하로 보충이 필요하며 습기방지용 실리카겔의 2/3변색시 교체 요함 – 절연유 보충 및 지속적인 관찰

가압장 및 기타시설

2

○ 노량진 가압장

․ 대방3호기 기동반 전류시험단자대 내부 접속점 1상 발열- 교체요망

○ 낙성대 가압장

․ NTR1(변압기) 철심부 표면온도 140℃로 발열 – 강제 냉각으로 저감대책 강구

○ 우면산 가압장

․ LBS(부하개폐기)반 접속부 1상 발열 - 정비요망

․ 콘덴서반 통풍팬 동작불량 - 정비요망

○ 북악 가압장

․ 수배전반내 개구부 마감 - 조치요망

○ 종암 가압장

․ LBS(부하개폐기)반내 통전표시기 교체 및 개구부 마감 - 정비요망

○ 만리 가압장

․ VCB(진공차단기)#1판넬 내부 개구부 마감 - 정비요망

○ 북악터널 가압장

․ 야간정전대비 비상조명시설 및 기동반 케이블 처리개소 개구부 마감- 정비요망

○ 불광터널, 증산 가압장

․ 케이블접속부의 상표시 테이프 제거 - 정비요망

Ⅲ		행정사항

□ 점검결과 지적사항은 관련부서에 통보하여 시정하도록 조치하고 2014.7.10.일한 결과보고

□ 외부전문가 점검수당 지급

○ 소요예산 : 3,211천원

- 산출내역 : 247천원/일·인 × 13인 = 3,211천원

· 예산과목 : 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비

따로붙임 : 1) 외부전문가 점검결과 보고서 2부.

2) 열화상 측정 결과 2부. 끝.