문서번호	기전설비과-3956
결재일자	2014.6.13.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박태식	서대훈	박용철	정득모		06/13 남원준
협 조	기술진단과장			김영진
	생산관리과장			노영석

자양취수장 노후 기전설비 점검 계획

2014.  6.

상수도사업본부

(생  산  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(	전문기관 위탁교육	)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

자양취수장 노후 기전설비 점검 계획

자양취수장 노후 기전설비의 효율적 정비를 위하여 안전성과 노후도에 대한 사전 정밀점검을 실시 후, 그 결과를 토대로 시설물 정비계획을 수립코자함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 자양취수장 활용 및 원수료 절감 계획(부시장 방침 제56호(‘14.2.28))

○『자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비』투자심사 결과(‘14.5.28)

: 안전문제로 정비가 시급한 부분은 최소한의 투자계획 수립․시행

Ⅱ		시 설 현 황

○ 취수용량 : 145만㎥/일(기득수리물량 : 80만㎥/일)

○ 시설년도 : 1986년 7월

○ 주요 기전설비

- 모터펌프 : 560kW x 9대, 280kW x 1대 (1990~2005년 설치)

- 변 압 기 : 6,000KVA x 3대, 300KVA x 1대 (1985년 설치)

- 수배전반 : 특고수전반 26면, 펌프기동반 10면 등(1997~2004년 설치)

○ 당초 자양취수장은 폐쇄예정 계획이었던바, 그동안 기전설비를 일체 개량하지 않은 상태임

: 노후 및 잦은 고장으로 안전문제 발생에 따라 일부 시설만 가동중

Ⅲ		시설물 정밀점검 실시

○ 뚝도고도정수처리 공사가 완공되는 내년 하반기에 자양취수장을 통해 원수를 공급할 수 있도록 기전시설 안전상태 정밀점검

(기득수리권 최대 활용)

○ 주요 기전설비는 설치년도 20년 이상 경과하여 내구연한(11년)을 훨씬 초과하여 노후가 심한 상태로 안전사고 발생 우려가 있어 정밀점검 후 개량여부 판단

○ 건축물 및 도수관로 점검 및 개량은 추후 실시

【 정밀점검 시행 】

○ 점검대상 : 모터펌프, 수배전반, 변압기, 및 계측제어설비 등 기전설비 전체

○ 점 검 자

- 내부전문가 : 기술진단과 직원4명(기계․전기분야)

- 외부전문가 : 3명( 전기기술사 박병수, 산업기계기술사 이정석,

계측제어전문가 임성규)

○ 점검기간 : 2014. 6.17.~ 6. 24(6일간)

○ 중점 점검내용

- 감전, 폭발 및 누수 등 안전사고 유발가능성 중점 점검

☞ 단순히 내용연수 초과에 따른 시설물 정비는 배제

- 시설물 노후가 심하여 정전사고 등 취수중단 우려가 있는 시설물 도출

- 정비대상 시설물별 년차별 정비방안(긴급 및 중기 등) 제시

○ 외부전문가 점검수당 지급 : 1인당 2일 점검 기준

- 소요예산 : 1,482천원(산출근거 : 247천원/일․인 x 6인)

- 예산과목 : 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비

○ 시설물 현황 사진

모터펌프 상태	변압기 오일 누유 및 열화
노후 수배전반	펌프 기동반 내부

Ⅳ		향 후 계 획

○ 자양취수장 기전설비 정밀점검 결과에 따라 연차적 정비계획 수립․시행

- 안전문제로 정비가 시급한 부분에 한하여 최소한의 투자계획 수립

- 뚝도정수센터 필요공급량 대상설비 정비 시행

- 전면적인 개선이 필요한 시설이라도 부품교체 등 부분정비 가능성을 우선적으로 고려

○ 점검결과 정비가 시급한 시설은  금년도 보수예산(7.8억원)으로 개량.끝.