문서번호	슬러지재활용과-2562
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		박명우	06/13 채희정
협조
	★주무관		김병기

제2처리장 원심탈수기 이전 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

서울특별시중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 원심탈수기 이전 검토 보고

2처리장 탈수시설을 3처리장 탈수기동으로 이설 통합운영하고, 기존의 탈취시설은 분뇨.정화조 처리장 악취 탈취용으로 사용이 가능하도록 시스템을 구성하여, 인건비를 절약하고 가동효율을 증대하여 하수처리 효율향상에 만전을 기하고자 함.

시설 및 운영현황

○ 시설현황

처리장	구 분	형 식	규 격	수 량	제작사	설치년도
2처리장	농 축	원 심	40㎥/hr	4대	센츄리큅	2007
	탈 수	원 심	30㎥/hr	1대	센츄리큅	2007
			30㎥/hr	2대	알파라벨	1997
	탈 취	Bio - Reactor	2000㎥/일	1대	한미엔텍	2007

○ 운영현황

처리장	근무인원	근무형태	케익생산	가동시간
2처리장	3명	일근(주간)	50ton/일	8시간

문제점

○ 인력 부족 (24시간 가동시 3명→6명)으로 주간만 운영함에 따라 케익생산량 50톤/일 이내로 근무인원 대비 소량의 케익생산 (24시간 가동시 최소 3명 증원 필요 4조 2교대 운영 )

○ 내구연한이 초과된 노후 탈수기를 운영함에 따라 잦은 고장으로 가동 효율저하(’97년도 설치)

○ ’07년 설치후 현재까지 원심농축기 4대를 당초 설치목적에 맞게 가동하지 못하고, 미가동상태로 존치되어 별도의 활용방안 필요

○ 탈수기, 농축기 이설로 기존 Bio- Reactor 탈취기 용도가 없어짐

대  책

○ 2처리장 탈수기(’07년) 1대, 농축기(’07년) 2대를 3처리장 탈수기동으로 이설 하여  통합운영( 24시간 가동)

○ ’97년도 설치 내구연한이 초과한 원심탈수기 2대는 고재처리하고, 설치후 현재까지 미가동중인 원심농축기 4대중 2대를 원심탈수기로 개조(유압장치교체)하여 사용하고, 나머지 2대는 3처리장 원심농축기동에 설치된 동일기종의 대체용으로 활용(’02년설치되었으며,내구연한이 경과될시)

○ 탈취 용도가 없어진 Bio- Reactor 탈취기는 2014년도 단위사업 “분뇨.정화조 처리시설 유입저류조 증설사업” 설계에 반영 별도의 배관망 및 펌프를 신설하여 분뇨.정화슬러지 처리시설 탈취용으로 재활용

소요예산 및 예산확보 방안

○소요예산 : 550백만원

- 유압장치 교체 : 300백만원(150백만원 × 2대)

- 탈수기 철거, 이설 및 부대시설비 : 250백만원

- Bio-Reactor 배관망 구성 및 펌프 신설 : 2014년 단위사업 “분뇨처리시설 유입저류조 증설사업” 예산(25억)중에서 일부 활용 설치

○예산확보

- 2015년 노후기전설비 5개년 계획에 신규사업으로 반영 예산확보 내년 상반기 시행

경제성 분석

○ 2처리장 탈수기 운영인력을 3처리장과 통합운영 24시간 가동체제로 변경 운영인건비 절감 및 게익생산량 증산

- 운영인건비 절감 : 1억 5천만원(5천만원 × 3인)

- 탈수케익생산량 증산 : 50톤/일 ⇒ 150톤/일

○ 2처리장 유휴 원심농축기 유압장치를 교체 원심탈수기로 개조 탈수기 부족현상를 해소하여 슬러지 부하증가에 능동 대처

- 탈수기 추가설치비 : 7억(3억5천만원 × 2대)

기대효과

○ 탈수기 통합 운영으로 인한 가동효율 증대 및  인건비가 절약(인력부족현상 해소)되어 슬러지 처리 효율이 향상됨.