출장보고서

-노후관 지역 (B코스) 수돗물 수질검사-

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	06/13 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 노후관지역 수돗물 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
2014. 06. 13
보고자 : 주무관 김성택

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 김봉래, 권진목, 김성택

2. 수질검사지점

지점	자치구	주소	상호	수계	사업소	중블록	관로번호	관경 (mm)	관종	매설 년도	관로연장 (km)
B-1	광진구	#############	###	광암	동부	아차산	66061421163	300	CIP	1980	0.95
B-2	광진구	##############	########	광암	동부	아차산	66171125940	150	CIP	1981	0.45
B-3	광진구	############	#########	광암	동부	아차산	66162125591	300	CIP	1980	0.93
B-4	광진구	###########	####	광암	동부	아차산	56954125851	200	CIP	1980	0.60
B-5	은평구	############	#####	암사	서부	불광터널	44893000014	300	CIP	1986	0.30
B-6	은평구	##########	########	암사	서부	불광19	44991122624	300	CIP	1982	0.25
B-7	은평구	###########	#####	암사	서부	증산2	54291122037	250	CIP	1979	0.11
B-8	은평구	###########	#######	뚝도	서부	증산1	54271112047	200	CIP	1983	0.26
B-9	은평구	##############	########	뚝도	서부	증산1	54273000001	200	CIP	1983	0.16
B-10	은평구	#############	####	뚝도	서부	증산2	54194000049	150	CIP	1984	0.09

3. 수질검사결과

지점	채수장소	접수번호	잔류염소	pH	탁도
B-01	노후관B-01-구의1	14MT-02845	0.27	7.1	0.08
B-02	노후관B-02-구의2	14MT-02846	0.22	7.2	0.09
B-03	노후관B-03-구의3	14MT-02847	0.23	7.2	0.08
B-04	노후관B-04-구의4	14MT-02848	0.24	7.3	0.09
B-05	노후관B-05-강북1	14MT-02849	0.24	7.2	0.07
B-06	노후관B-06-강북2	14MT-02850	0.32	7.1	0.07
B-07	노후관B-07-영등포1	14MT-02851	0.20	7.1	0.07
B-08	노후관B-08-영등포2	14MT-02852	0.24	7.2	0.07
B-09	노후관B-09-영등포3	14MT-02853	0.23	7.1	0.08
B-10	노후관B-10-영등포4	14MT-02854	0.30	7.1	0.08

4. 기타사항

채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 3개 항목은 시험 중이며, 먹는물분석과에 Cu, Zn, Fe, Mn, NH3-N, Cl-, TTHMs 항목에 대한 분석 의뢰. 끝.