문서번호	정수과-1130
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	06/13 박기석
협조	정수시설과장		안길찬
	원수관리과장		손주옥

고도 정수처리

시험운전 관계자 회의 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

강북아리수정수센터

(정수과)

고도정수처리

시험운전 관계자 회의 운영 계획

고도정수처리 시설공사 준공전 공정별 성능확인 및 목표수질 확보 여부를 검증하기 위한 시험운전 관계자 회의를 아래와 같이 운영하고자 합니다.

□ 회의 일시 : 매주 화요일 16:00

□ 회의 장소 : 정수센터 본관 홍보실

□ 회의참석 대상

○ 정수센터 : 정수과장, 정수시설과장, 원수관리과장

분야별 담당 주무관

○ 본부 : 분야별 담당 주무관

○ 삼천리엔바이오, 대보건설, 도화엔지니어링, 비츠로시스 등

□ 시험운전 대상

중계펌프장, 오존접촉조, 활성탄 흡착지,회수조의 구조물 및 부대시설

□ 회의(검토) 내용

○ 주간 시험운전 결과 및 계획 토의

○ 시험 운전에 필요한 협조사항

○ 주요 시험운전 내용

- 각종 설비 설치 및 자동운전, 성능 확인

- 활성탄흡착지 역세 및 여과 자동운전, 팽창율 등 확인.

- 감시제어, 계측기 작동여부 확인.

- 오존 주입량(최대/최소) 확인.

- 고도처리 수질 및 목표수질 적합여부 확인.

- 설계유량 처리 가능여부 확인.

□ 시험운전 일정

○ 사전점검 및 계획  : 2014.5.26 ~ 6.30

○ 무부하시험운전(하부집수장치 테스트 포함) : 6.1 ~ 6.15

○ 부하시험운전(활성탄 세척) : 6.16 ~ 8.31

○ 연속부하 시운전 : 9.1 ~10.31

○ 교육훈련 및 인수인계 : 9.15 ~10.31

□ 시험운전에 따른 행정사항

○ 전력 공급 : 2014. 5. 23 14:00~

○ 용수 공급 : 2014. 6. 6 ~

- 5,800톤/일. (09:00 ~17:00까지 시간당 725㎥/hr).

※ 시운전 대상 시설물에 한하여 전력공급하고, 야간에는 시운전 중지 및 전력 공급 중단.

○ 관계자 회의결과 보고서 작성(이번주 한일, 다음주 계획 내용 포함)

첨 부 : 1. 시험운전 세부계획표 1 부.

2. 관계자 비상연락망 1 부. 끝.