문서번호	급수운영과-13136
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정수용		김기상	06/13 장시명
협조

「대림배수분구 하수관로 종합정비사업」관련

시흥대로 상수도관 이설 검토결과에 따른 조치계획

2014. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

본부 배수과에서 하수도 공사구간에 저촉되는 상수도관(D800㎜) 이설협의 검토 및 관악구청 착공계 제출건에 대한 조치계획을 검토 보고드림

※ 관련근거 : 배수과-3550(2014.5.29.)호

Ⅰ				현 황

□ 이설개요

○ 공  사  명 : 대림배수분구 하수관로 종합정비사업

○ 위      치 : 관악구 시흥대로 550앞(시흥대로 상)

○ 공 사 개 요 : 하수관거(□2.5×2.0, L=235m)

○ 이설요청기관 : 관악구청 치수과

○ 이설요청사유 :『대림배수분구 하수관로 종합정비사업』과 관련 상수도관 이설요청

○ 저촉 상수도관

- 위  치 : 관악구 시흥대로 550앞

- 관  경 : D=800㎜ [SP, ‘78(’13 비굴착갱생 정비)], L=40m

○ 현 황 도

저촉구간

D800mm, L=40m

D500mm DP

D800mm SP

D800mm DP 02’

하수BOX신설

□ 2.5×2×1열

D800mm SP

(2013년 세척갱생)

○ 배관현황

연번	위 치	상수도관 현황		급수현황		비고
		관 경	부설년도	지 역	세대수
1	조원동 1655-28 앞	D=500mm(DP)	2013년	관악구 조원동일대	9.1천세대
2	조원동 1655-28 앞	D=800mm(SP)	1978년 (‘13년 비굴착 CSU)

※ ‘13년 송배수관 정비공사로 정비완료(비굴착갱생)

Ⅱ				협의내용

□ 이설검토 결과

○ 승인부서 : 상수도사업본부 배수과

○ 이설공사 주요 검토내용

- D=800㎜ 이설은 전 ․ 후단에 작업구(D600) 및 전단에 공기밸브(D150) 설치하고 후단에 퇴수밸브(D300) 설치

- D500㎜(DP) 이설은 하수BOX를 하월하여 D800㎜에 연결하고 하월구간 전단에 공기밸브(D100) 설치

○ 이설 평면도

신설하수박스

□2.5×2×1열

D800 SP ´78

D800 DP ´02

D800 SP ´78

(´13 CSU 갱생)

이설구간

D800 SP L=40m

공기밸브

D800×600×150

작업구

D800×600

퇴수관

D800×300

기존관 연결

CSU 단부처리

기존관 연결

CSU 단부처리

공기밸브

D50×100

이설구간

D800×500 DP

절관 폐쇄

T.B

전기방식(외부전원)

○ 승인내용

- 이설대상관로(D=800㎜)는 시흥대로를 횡단하고 있는 관로이며, 사업소간 (남부-강서)경계 구역으로 유지관리상 밸브가 2개 설치되어 있으나

- 밸브(D=800㎜) 2개소중 관악구 조원동 1675-2번지 앞의 제수밸브를 철거하도록 본부 승인됨

Ⅲ				문제점

○ 본부 승인과정에서 관악구 조원동 1655-28번지 앞에 설치된 D800㎜를 철거토록 승인되어, 공급량관리 및 상수도관 유지관리/예산낭비/사수발생에 따른 퇴수등의 어려움이 에상됨.

- (유지관리)사업소간 경계밸브 위치 부적정

※ 남부수도사업소 측(관악구 조원동 1655-28번지 앞)의 D=800㎜를 철거할 경우 경계밸브 위치가 부적정(도로중앙이 아닌 강서구 구로동에 위치함)하여 사업소간 분쟁 발생 우려

- (예산낭비)상기 제수밸브(관악구 조원동 1655-28번지 앞)는 ‘13년에 준공된 시설물로 철거시 예상낭비 우려

- (수질오염)시흥대로를 횡단하여 구로동 측 밸브만 폐쇄하여 운영할 경우 사수(약 40m)가 발생되어 수질오염 발생이 우려됨

※ 관악구청에서 제출된 착공계에는 관악구 조원동 1655-28번지 앞 제수밸브(D=800㎜) 설치가 반영됨

○ 이설대상 관로(D=800㎜)는 특허공법인 비굴착갱생공법으로 시공하였으며 CSU공법(특허)으로 이설공사 시 관절단부분처리에 특허자와 협의 필요

Ⅳ				처리의견

① 사업소 간 경계밸브(D800㎜, BFV)는 관악구청에서 제출한 배관 상세도와 같이 이설토록하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자하며

② 수도법 시행령 제24조 2(수도용 자재 및 제품의 기준)에 따른 인증자재 확인

- 사용자재/비굴착갱생 CSU공법의 위생안전기준(KC인증) 및 공공기관 인증제품 사전 확인(감독자 통보)

③ 비굴착갱생 CSU공법 특허자와 사전협의 및 관절단 후 조치상세도 및  계약서류 제출토록하여 확인

④ 강관(직관 및 이형관)에 대한 현장 검수는 자재가 현장에 도착하는 즉시 R․T검사를 할 수 있도록 본부 시설안전부(고도정수반)에 R․T검사 의뢰

⑤ 상수도관 이설공사 착공계 및 승인사항을 본부 배수과 보고

붙임문서 : 1) 시흥대로 하수암거정비 구간 저촉 상수도관 이설 검토결과 통보 1부.

2) 상수도 이설공사에 따른 착공계 1부.

3) 배관상세도 1부.  끝.