문서번호	여의도공원관리사무소-3955
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
한훈수	이용원	박원근	06/13 신시섭
협 조

선유도공원 한강원수 여과설비 공압밸브 교체 계획

2014. 6.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 한강원수 여과설비 공압밸브 교체계획

한강원수을 펌핑하여 수질정화원, 수생식물원, 환경물놀이장 등 선유도공원을 순환시키는 용수를 공급하기 위한 여과설비 중 공압밸브 고장으로 여과기능을 못하는 바, 공압밸브를 교체하여 수질관리에 만전을 기하고자 함. (처리용량 : 130㎥/일)

취수설비 현황

□ 수경기계실 기계설비 현황

- 수질정화원 수로(좁은수로) : 급수탱크 수주압으로 공급

- 수질정화원 수조 급수펌프(넓은수로) : 1대 * 50A * 1.0kw

- 한강 취수펌프 : 1대 * 50A * 2.2kw

□ 수경기계실내 여과설비 현황

- 처리용량 : 130㎥/일

- 처리시간 : 18Hr/일

- 세정펌프: 2대*30㎥/hr* 7.5HP(5.5kw)*65A

- 역세정펌프 : 2대*84㎥/hr*15HP(11kw)*65A

- 이송펌프 : 2대 * 30㎥/hr * 5HP(3.7kw)*80A

- Air Compressor : 출력 3HP(2.2kw) * 탱크용량 120ℓ

- Sand Filter : Ø1,500 * H1,800

- Active CarBon Filter : Ø1,500 * H1,800

- 공기압 밸브 : 10개(80A:6개, 65A:4개)

문제점 및 추진방법

□ 문제점

- 2002년 개원 이후 여과설비 중 공압밸브 노후로 인한 고장으로 역쇄가 안되어 여과설비내 슬러지가 체적됨으로 한강원수가 여과사를 통과하지 못하여 정상적인 여과기능을 못하고 있음.

□ 추진방법

- 교체대상 공압밸브 : 공압밸브 10개 중 8개 교체(고장 및 기능불량)

- 물놀이가 많은 여름철 이전에 조속히 교체 시행

- 여과설비 공기압밸브 설치 전문업체에 견적 의뢰하여 견적서 제출업체 중 저가 및 처리능력이 있는 제출 업체인 아래 업체에 밸브교체 시행(지방계약법 시행령 제25조제1항5호)

- 교체대상업체 : ㈜뉴트랜드 : 대표 이 승 룡

주소 : 서울 강남구 학동로 6길 15,102(논현동)

- 보수기간 : 착수일로부터 10일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 : 금4,873천원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

현황사진

여과설비	공압밸브

끝.