*문서번호 : 예방과-9158

소방특별조사 세부조사표(신반포아파트) 변경

검사일시: 2014. 6. 12.(목) 10:00~17:00

1. 조사대상

대 상 명	신반포아파트			전화번호	#############
소 재 지	서초구 잠원로 86	대표자	각세대주	주 용 도	공 동 주 택
건물구조	양식 슬라브가 12/1층 16,847.56㎡			소방안전관리자	신홍자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리 업무 수행함	※추후에 화재발생이 재발되지 않도록 지도 교육함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특수가연물 발견치 못함	※ 화기취급시 안전에 만전을 기하도록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견치 못함
④ 소방시설(필요 시)	- 옥내소화전 옥상 수조측 노후된 게이트밸브 교체요(301동 2개소, 302동 4개소, 303동 5개소) - 다음장소 수신기 지구경종 정상작동토록 정비요함(301동, 302동, 303동, 338동)	조치명령
⑤ 피난시설(필요 시)	특이사항 발견치 못함	※ 통로 및 비상구 관리 철저토록 지도교육함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :  적정 관리됨

결재	검사일시	★담당자	검사지도팀장	예방과장
		김성국	김영권	전결 06/13 김우민