문서번호	수처리연구과-2363
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
조완선	이만호	최영준		06/13 구아미
협 조

2014 상반기

기술협력 정기간담회 개최결과 보고

서울특별시

상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	아리수정수센터	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014 상반기

기술협력 정기간담회 개최 결과보고

2014 상반기 기술협력 정기간담회를 개최하여 정수센터 발의안건과 간담회 향후 운영방안에 대하여 논의하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		간담회 개요

□  일    시 : '14. 5. 30(금) 16:00~18:00

□  장    소 : 상수도연구원 장영실방(별관 2층)

□  참석자 : 연구원장, 정수센터 과장 포함 18명(붙임 참조)

□  내    용

□ 정수센터별 발의 안건 소개 및 논의

□ 향후 간담회 운영방향에 대한 의견 토의

Ⅱ		개최결과

□ 연구원과 정수센터간 최초로 시도한 협력회의에서 발의안건에 대한 의견교환이 활발히 진행되었으며 정기적 개최 필요성에 대해 상호 인식공유

□ 정수센터별 발의 내용

구분	발의안건	내 용
광암	활성탄흡착지 대기오존 저감방안	•활성탄흡착지 내부 대기오존농도 상승에 대한 대책 및 저감방안
구의	전력부하관리에 따른 정수처리 효율화 방안	•전력비 절감을 위해 심야전력 이용시간에 생산량 증대 •심야전력 사용과 동시에 정수처리를 효율화 할 수 있는 방안
뚝도	신설 응집 · 침전지 운영 개선방안	•개량 응집·침전지 효율 증대 방안
영등포	입상활성탄 재생주기 연구외 1건	•1,2정수장 모두 운영기간 3년이 경과(2015년)에 따른 재생방안
암사	중염소 상시투입 방안 검토	•중염소 상시투입이 고도정수처리공정에 미치는 영향 •개선방안으로 무염소 역세척수에 의한 모래여과지 역세척 검토
강북	고도정수처리시설 오존 냄새 저감 방안	•활성탄 여과지내 오존 냄새 발생으로 운영상 개선필요 •고도정수처리시설에 적용 가능한 오존 냄새 저감 방안

□ 토론 결과

□ 정수센터 발의 안건에 대해 정보를 교환하는 자리로써, 세부논의는 우선순위를 결정하여 향후 간담회에서 집중토의 하기로 결의함

□ 정수센터별 안건에 대한 토의결과

<광암아리수정수센터>

- 오존냄새 해결을 위해 연구원에서 개선연구를 진행중이며 결과를 정수센터와 공유하고 개선방안을 지속적으로 상호협의하기로 함

- 광암은 구조적으로 영등포와 달라 친환경오존접촉조의 도입 타당성을 검토할 필요가 있으며 검토 요구시 연구원에서는 적극적으로 추진 할 예정임

<구의아리수정수센터>

- 수충격 완화를 위한 인버터펌프 도입 및 가용펌프 재배치 등 의견제시

- 구의 제안사항인 스마트워터그리드에 대해 협의하에 공동연구추진 검토

<뚝도아리수정수센터>

- 여러차례 논의가 진행되었고 다양한 개선책이 제시된 바 있으나 큰 개선사항이 없음 → 시급한 안건으로 향후 본부와 공동으로 논의하자는 의견이 제시 됨

<영등포아리수정수센터>

- 오존냄새 발생의 주 원인은 오존처리수가 바이패스된 결과로 판단되며 적절한 생산량 조절이 필요함

- 활성탄 재생주기 및 거품 등에 관한 사항은 연구원에서 연구 진행중이며 향후 연구결과를 정수센터에 제공하여 정보를 공유할 예정임

<암사아리수정수센터>

- 중염소시설 운용의 주 목적은 냄새 및 조류발생 제어와 소독부산물 저감임

- 역세척을 위한 중염소 운영은 경제성 측면과 후단 오존공정 영향(오존소모량 증가, 소독부산물 생성)으로 인해 신중한 검토가 필요(향후 집중토의 예정)

<강북아리수정수센터>

- 오존 접촉효율 개선 시설 설치와 수류낙차 개선 등 냄새문제 해결을 위한 자체 개선노력을 진행하고 있으며, 개선효과를 향후 간담회에서 공유 예정임

□ 향후 간담회 운영 방향

- 안건 중 공통사항을 정리하여 긴급안건 순으로 분기 1회 개최 협의

- 차기 간담회는 뚝도 안건으로 세부논의를 진행하며,

- 개최일정은 장마철 수질강화 시기등을 고려하여 정수센터와 협의하여 결정

※ 향후 간담회 개최순서

순서	대상	내용
1	뚝도	신설 응집 · 침전지 운영 개선방안
2	광암	활성탄흡착지 대기오존 저감방안
	영등포	입상활성탄 재생주기 연구외 1건
	강북	고도정수처리시설 오존 냄새 저감 방안
3	암사	중염소 상시투입 방안 검토
	구의	전력부하관리에 따른 정수처리 효율화 방안

Ⅲ		행정사항

□ 예산사용 : 115,020원

□ 사용내역 : 행사운영 소모품 및 다과 비용

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 행사운영비

붙 임 : 기술협력 정기간담회 참석자 명단 1부.  끝.