문서번호	고도정수반-2300
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		이임섭	전결 06/16 윤석우
협 조

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

밸브실(D1500)내 바이패스관 설치 실정보고 검토

2014. 6.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

밸브실(D1500)내 바이패스관 설치 실정보고 검토

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사』관련 안전한 통수를 위하여 동작대교 남단 비상관로 시점부에 설치된 밸브실(D1500)내 바이패스관 설치에 대한 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.21. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사(감리사 : ㈜건화)

실정보고 내용

※관련문서 : 밸브실(D1500)내 바이패스관 설치 실정보고(건올감 2014-200호,’14.6.12.)

○ 보고사유

- 신설관(비상관로) 통수를 위해 동작대교 남단에 설치된 D1500mm 버터플라이밸브의 안전한 조작을 위해서는 밸브 전․후 등압 유지 필요.

- 이를 위하여 D1500mm 밸브실내에 D200mm, L=3m 바이패스관 설치.

※ 급수운영부서 의견 반영

- 동작대교 남단 제수변실(D1500) 위치

신설관(D1500)

기존관(D2200)

신설관 연결

중간 제수변실

(D2200mm)

제수변실

(D1500mm)

- 바이패스배관 설치 상세도

물방향

D1500 밸브

15

15

○ 수량 및 공사비 증감 현황

- 주요 수량 증가 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
1악단관 (D200×0.3)	개	-	2
2악T형관(D200×200)	개	-	2
2악편락관(D200×80)	개	-	2
부싱(50×15)	개	-	2
1수곡관(D200×45)	개	-	4
1수단관(D200×1)	개	-	1
이음관(D200)	개	-	1

- 공사비 증․감                                            (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-	5,649	5,649
간 접 비	-	2,151	2,151
도급 공사비(합계)	-	7,800	7,800

※적용된 신규단가는 협의단가를 적용 (협의율 90.857%=(81.714+100)/2))

□ 비상주감리원 기술검토(상하수도기술사)

○ 신설관 내부청소 및 통수를 위한 바이패스관 설치는 유량조절이 쉽고, 본관(D2200) 흐름의 급격한 변화를 줄일 수 있는 장점이 있으며

○ 바이패스관을 통하여 신설관에 물을 채워 밸브(D1500) 전․후 등압 유지 후 밸브 조절함이 안전함.

□ 책임감리원 검토의견

○ 위 실정보고 내용과 같이 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 밸브실(D1500)내 바이패스관 설치 실정보고 1부. 끝.